## Ambientes RDC50
Unidade Funcional | Subgrupo | Tipo | Nº ATIV. | Ambiente | Ambinte Fiorentini | Obrigatoriedade | Quantificação (mín.) | Pé direito Mínimo | Área/Dimensão mínima | Instalações | REV.PISO | REV.PAREDE | REV.FORRO | REV.RODAPÉ | REV.RODAMEIO
Atendimento Ambulatorial | Ações Básicas de Saúde | Ambiente-fim | 1.1 | Sala de atendimento individualizado |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 9,0 | HF
Atendimento Ambulatorial | Ações Básicas de Saúde | Ambiente-fim | 1.1, 1.3, 1.4 e 1.5 | Sala de demonstração e educação em saúde |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 1,0 por ouvinte | HF
Atendimento Ambulatorial | Ações Básicas de Saúde | Ambiente-fim | 1.1 | Sala de imunização |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 6,0 | HF
Atendimento Ambulatorial | Ações Básicas de Saúde | Ambiente-fim | 1.5 | Sala de armazenagem e distribuição de alimentos de programas especiais |  | Obrigatório | - | 2.7 | 1,0 por tonelada (empilhamento h=2,0 m, aproveitamento 70% do volume) | -
Atendimento Ambulatorial | Ações Básicas de Saúde | Ambiente-fim | 1.2, 1.4, 1.5 | Sala de relatório |  | Obrigatório | - | 2.7 | 1,0 por funcionário | -
Atendimento Ambulatorial | Enfermagem | Ambiente-fim | 1.11 | Sala de preparo de paciente (consulta de enfermagem, triagem, biometria) |  | Obrigatório | - | 2.7 | 6,0 | HF
Atendimento Ambulatorial | Enfermagem | Ambiente-fim | 1.11 | Sala de serviços |  | Obrigatório | - | 2.7 | 8,0 | HF
Atendimento Ambulatorial | Enfermagem | Ambiente-fim | 1.8, 1.11 | Sala de curativos |  | Obrigatório | - | 2.7 | 9,0 | HF
Atendimento Ambulatorial | Enfermagem | Ambiente-fim | 1.8, 1.11 | Sala de suturas e coleta de material (exceto ginecológico) |  | Obrigatório | - | 2.7 | 9,0 | HF
Atendimento Ambulatorial | Enfermagem | Ambiente-fim | 1.11 | Sala de reidratação (oral e intravenosa) |  | Obrigatório | - | 2.7 | 6,0 por paciente | HF, EE
Atendimento Ambulatorial | Enfermagem | Ambiente-fim | 1.11 | Sala de inalação individual |  | Obrigatório | 1 (obrigatório em unidades de AIDS) | 2.7 | 3,2 | HF, FAM, FO, E
Atendimento Ambulatorial | Enfermagem | Ambiente-fim | 1.11 | Sala de inalação coletiva |  | Obrigatório | - | 2.7 | 1,6 por paciente | HF, FAM, FO
Atendimento Ambulatorial | Enfermagem | Ambiente-fim | 1.11 | Sala de aplicação de medicamentos |  | Obrigatório | - | 2.7 | 5,5 | HF
Atendimento Ambulatorial | Consultórios | Ambiente-fim | 1.7, 1.8 | Consultório indiferenciado |  | Obrigatório | NC = (A.B):(C.D.E.F.) | 2.7 | 7,5 (dimensão mínima 2,2 m) | HF
Atendimento Ambulatorial | Consultórios | Ambiente-fim | 1.7 | Consultório de serviço social - consulta de grupo |  | Obrigatório | - | 2.7 | 6,0 + 0,8 por paciente | -
Atendimento Ambulatorial | Consultórios | Ambiente-fim | 1.7, 1.8 | Consultório de ortopedia |  | Obrigatório | - | 2.7 | 7,5 ou 6,0 (+ área de exames comum de 7,0), dimensão mínima 2,2 m | HF
Atendimento Ambulatorial | Consultórios | Ambiente-fim | 1.7, 1.8 | Consultório diferenciado (oftalmo, otorrino, etc.) |  | Obrigatório | - | 2.7 | A depender do equipamento utilizado | HF
Atendimento Ambulatorial | Consultórios | Ambiente-fim | 1.7, 1.8 | Consultório odontológico coletivo |  | Obrigatório | - | 2.7 | distância mínima entre cadeiras = 1 m | HF, FAM, FVC
Atendimento Ambulatorial | Consultórios | Ambiente-fim | 1.7, 1.8 | Consultório odontológico |  | Obrigatório | - | 2.7 | 9,0 | -
Atendimento Ambulatorial | Internação de Curta Duração | Ambiente-fim | 1.11 | Posto de enfermagem e serviços |  | Obrigatório | 1 a cada 12 leitos de curta duração | 2.7 | 6,0 | HF, EE
Atendimento Ambulatorial | Internação de Curta Duração | Ambiente-fim | 1.11 | Área de prescrição médica |  | Obrigatório | - | 2.7 | 2,0 | -
Atendimento Ambulatorial | Internação de Curta Duração | Ambiente-fim | 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 | Quarto individual de curta duração |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 10,0 (1 leito) / 7,0 por leito (2 leitos) / 6,0 por leito (3 a 6 leitos) | HF, HQ, FO, FAM, EE, ED
Atendimento Ambulatorial | Internação de Curta Duração | Ambiente-fim | 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 | Quarto coletivo de curta duração |  | Obrigatório | máx. 6 leitos por quarto | 2.7 | mesmas dimensões por leito acima, distâncias entre leitos e paredes especificadas | -
Atendimento Ambulatorial | Ambientes de Apoio | Ambiente de Apoio | - | Sala de espera para pacientes e acompanhantes |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Atendimento Ambulatorial | Ambientes de Apoio | Ambiente de Apoio | - | Área para registro de pacientes |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Atendimento Ambulatorial | Ambientes de Apoio | Ambiente de Apoio | - | Área de marcação |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Atendimento Ambulatorial | Ambientes de Apoio | Ambiente de Apoio | - | Sala de utilidades |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Atendimento Ambulatorial | Ambientes de Apoio | Ambiente de Apoio | - | Depósito de material de limpeza |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Atendimento Ambulatorial | Ambientes de Apoio | Ambiente de Apoio | - | Sanitários para pacientes e público (mas. e fem.) |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Atendimento Ambulatorial | Ambientes de Apoio | Ambiente de Apoio | - | Sanitários para pacientes (anexo aos consultórios de gineco-obstetrícia, proctologia e urologia) |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Atendimento Ambulatorial | Ambientes de Apoio | Ambiente de Apoio | - | Banheiros para pacientes (1 para cada quarto) |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Atendimento Ambulatorial | Ambientes de Apoio | Ambiente de Apoio | - | Sanitários para funcionários |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Atendimento Ambulatorial | Ambientes de Apoio | Ambiente de Apoio | - | Depósito de equipamentos |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Atendimento Ambulatorial | Ambientes de Apoio | Ambiente de Apoio | - | Área para guarda de macas e cadeira de rodas |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Atendimento Ambulatorial | Ambientes de Apoio | Ambiente de Apoio | - | Sala administrativa |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Atendimento Ambulatorial | Ambientes de Apoio | Ambiente de Apoio | - | Copa |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Atendimento Imediato | Urgência (baixa e média complexidade) | Ambiente-fim | - | Área externa para desembarque de ambulâncias |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 21,00 de área coberta | -
Atendimento Imediato | Urgência (baixa e média complexidade) | Ambiente-fim | 2.1.1 | Sala de triagem médica e/ou de enfermagem |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 8,0 | HF
Atendimento Imediato | Urgência (baixa e média complexidade) | Ambiente-fim | 2.1.2 | Sala de serviço social |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 6,0 | -
Atendimento Imediato | Urgência (baixa e média complexidade) | Ambiente-fim | 2.1.3, 2.2.3 | Sala de higienização |  | Obrigatório | - | 2.7 | 8,0 | HF, HQ
Atendimento Imediato | Urgência (baixa e média complexidade) | Ambiente-fim | 2.1.4, 2.1.5 | Sala de suturas |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 9,0 | HF, FAM, EE
Atendimento Imediato | Urgência (baixa e média complexidade) | Ambiente-fim | 2.1.4, 2.1.5 | Sala de curativos |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 9,0 | HF, FAM, EE
Atendimento Imediato | Urgência (baixa e média complexidade) | Ambiente-fim | 2.1.4, 2.1.5 | Sala de reidratação |  | Obrigatório | - | 2.7 | 6,0 por leito | HF, FAM, EE
Atendimento Imediato | Urgência (baixa e média complexidade) | Ambiente-fim | 2.1.4, 2.1.5 | Sala de inalação |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 1,6 por paciente | HF, FAM, FO, EE
Atendimento Imediato | Urgência (baixa e média complexidade) | Ambiente-fim | 2.1.4 | Sala de aplicação de medicamentos |  | Obrigatório | - | 2.7 | 5,0 | HF
Atendimento Imediato | Urgência (baixa e média complexidade) | Ambiente-fim | 2.1.4, 2.1.5 | Sala de gesso e redução de fraturas |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 10,0 (boxes individuais = 4,0 por box) | HF, HQ, CD, EE
Atendimento Imediato | Urgência (baixa e média complexidade) | Ambiente-fim | 2.1.5 | Sala para exame indiferenciado |  | Obrigatório | fórmula NAU = PG.CHA.A | 2.7 | 7,5 | HF, EE
Atendimento Imediato | Urgência (baixa e média complexidade) | Ambiente-fim | 2.1.5 | Sala para exame diferenciado (oftalmo, otorrino, etc.) |  | Obrigatório | - | 2.7 | A depender do equipamento utilizado | HF, EE, ADE
Atendimento Imediato | Urgência (baixa e média complexidade) | Ambiente-fim | 2.1.5, 2.1.7 | Sala de observação |  | Obrigatório | 1 (quando não existir unidade de emergência) | 2.7 | 8,5 por leito | HF, EE
Atendimento Imediato | Urgência (baixa e média complexidade) | Ambiente-fim | 2.1.4 | Posto de enfermagem e serviços |  | Obrigatório | - | 2.7 | 6,0 | HF, EE
Atendimento Imediato | Ambientes de Apoio (urgência baixa/média) | Ambiente de Apoio | - | Área para notificação médica de pacientes |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Atendimento Imediato | Ambientes de Apoio (urgência baixa/média) | Ambiente de Apoio | - | Área de recepção de pacientes |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Atendimento Imediato | Ambientes de Apoio (urgência baixa/média) | Ambiente de Apoio | - | Sanitários para pacientes (geral e gineco-obstetrícia/urologia/proctologia) |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Atendimento Imediato | Ambientes de Apoio (urgência baixa/média) | Ambiente de Apoio | - | Sala de utilidades |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Atendimento Imediato | Ambientes de Apoio (urgência baixa/média) | Ambiente de Apoio | - | Sala de espera para pacientes e acompanhantes |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Atendimento Imediato | Ambientes de Apoio (urgência baixa/média) | Ambiente de Apoio | - | Depósito de material de limpeza |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Atendimento Imediato | Ambientes de Apoio (urgência baixa/média) | Ambiente de Apoio | - | Área para guarda de macas e cadeira de rodas |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Atendimento Imediato | Ambientes de Apoio (urgência baixa/média) | Ambiente de Apoio | - | Rouparia |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Atendimento Imediato | Ambientes de Apoio (urgência baixa/média) | Ambiente de Apoio | - | Sala administrativa |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Atendimento Imediato | Ambientes de Apoio (urgência baixa/média) | Ambiente de Apoio | - | Copa |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Atendimento Imediato | Urgência (alta complexidade) e Emergência | Ambiente-fim | 2.2.4 | Posto de enfermagem |  | Obrigatório | 1 a cada 12 leitos de observação | 2.7 | 6,0 | HF, EE
Atendimento Imediato | Urgência (alta complexidade) e Emergência | Ambiente-fim | 2.2.4 | Área de prescrição médica |  | Obrigatório | 1 a cada 12 leitos de observação | 2.7 | 6,0 | HF, EE
Atendimento Imediato | Urgência (alta complexidade) e Emergência | Ambiente-fim | 2.2.4 | Sala de serviços |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 5,7 | HF, EE
Atendimento Imediato | Urgência (alta complexidade) e Emergência | Ambiente-fim | 2.2.4 à 2.2.7 | Sala de isolamento |  | Obrigatório | - | 2.7 | 8,0 | HF, HQ, FO, FAM, EE
Atendimento Imediato | Urgência (alta complexidade) e Emergência | Ambiente-fim | 2.2.4 à 2.2.7 | Sala coletiva de observação de pediatria |  | Obrigatório | 1 de pediatria, 2 de adulto (mas/fem) | 2.7 | 8,5 por leito | HF, FO, FAM, EE
Atendimento Imediato | Urgência (alta complexidade) e Emergência | Ambiente-fim | 2.2.4 à 2.2.7 | Salas coletivas de observação de adulto - masculina e feminina |  | Obrigatório | - | 2.7 | 8,5 por leito | HF, FO, FAM, EE
Atendimento Imediato | Urgência (alta complexidade) e Emergência | Ambiente-fim | 2.2.1, 2.2.3 à 2.2.6 | Sala de procedimentos especiais (invasivos) |  | Obrigatório | - | 2.7 | 15,0 | FO, FN, FVC, FAM, AC, EE, ED
Atendimento Imediato | Urgência (alta complexidade) e Emergência | Ambiente-fim | 2.2.1, 2.2.3 à 2.2.6 | Área de escovação |  | Obrigatório | 2 torneiras por sala de invasivos | 2.7 | 1,10 por torneira | HF, HQ
Atendimento Imediato | Urgência (alta complexidade) e Emergência | Ambiente-fim | 2.2.1, 2.2.3 à 2.2.6 | Sala de emergências (politraumatismo, parada cardíaca, etc.) |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 12 por leito (mín. 2 leitos), pé-direito mín. 2,7 m | HF, FO, FN, FVC, FAM, AC, EE
Atendimento Imediato | Ambientes de Apoio (urgência alta/emergência) | Ambiente de Apoio | - | Área para guarda de pertences de pacientes |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Atendimento Imediato | Ambientes de Apoio (urgência alta/emergência) | Ambiente de Apoio | - | Sala para estocagem de hemocomponentes |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Atendimento Imediato | Ambientes de Apoio (urgência alta/emergência) | Ambiente de Apoio | - | Área para estocagem de hemocomponentes |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Atendimento Imediato | Ambientes de Apoio (urgência alta/emergência) | Ambiente de Apoio | - | Sala de distribuição de hemocomponentes |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Atendimento Imediato | Ambientes de Apoio (urgência alta/emergência) | Ambiente de Apoio | - | Banheiros para pacientes (salas de observação e isolamento) |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Atendimento Imediato | Ambientes de Apoio (urgência alta/emergência) | Ambiente de Apoio | - | Rouparia |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Atendimento Imediato | Ambientes de Apoio (urgência alta/emergência) | Ambiente de Apoio | - | Sanitários para funcionários |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Atendimento Imediato | Ambientes de Apoio (urgência alta/emergência) | Ambiente de Apoio | - | Banheiro para funcionários (plantão) |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Atendimento Imediato | Ambientes de Apoio (urgência alta/emergência) | Ambiente de Apoio | - | Quarto de plantão |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Atendimento Imediato | Ambientes de Apoio (urgência alta/emergência) | Ambiente de Apoio | - | Depósito de equipamentos |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Atendimento Imediato | Ambientes de Apoio (urgência alta/emergência) | Ambiente de Apoio | - | Salas administrativas |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Atendimento Imediato | Ambientes de Apoio (urgência alta/emergência) | Ambiente de Apoio | - | Copa |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Atendimento Imediato | Ambientes de Apoio (urgência alta/emergência) | Ambiente de Apoio | - | Posto policial |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Internação | Internação Geral | Ambiente-fim | 3.1.2, 3.1.3 | Posto de enfermagem |  | Obrigatório | 1 a cada 30 leitos | 2.7 | 6,0 | HF, EE
Internação | Internação Geral | Ambiente-fim | 3.1.2, 3.1.3 | Área de prescrição médica |  | Obrigatório | 1 a cada 30 leitos | 2.7 | 6,0 | HF, EE
Internação | Internação Geral | Ambiente-fim | 3.1.3 | Sala de serviço |  | Obrigatório | 1 por posto de enfermagem | 2.7 | 5,7 | HF, EE
Internação | Internação Geral | Ambiente-fim | 3.1.2, 3.1.3 | Sala de exames e curativos |  | Obrigatório | 1 a cada 30 leitos | 2.7 | 7,5 | HF, FAM, EE
Internação | Internação Geral | Ambiente-fim | 3.1.2 | Área para prescrição médica |  | Obrigatório | - | 2.7 | 2,0 | -
Internação | Internação Geral | Ambiente-fim | 3.1.3 | Área de cuidados e higienização de lactente |  | Obrigatório | 1 a cada 12 berços ou fração | 2.7 | 4,0 | HF, HQ
Internação | Internação Geral | Ambiente-fim | 3.1.1 à 3.1.5, 3.1.7 | Enfermaria de lactente |  | Obrigatório | 15% dos leitos do estabelecimento | 2.7 | 4,5 por leito | HF, HQ, FO, FAM, EE, ED
Internação | Internação Geral | Ambiente-fim | 3.1.1 à 3.1.5, 3.1.7, 4.5.9 | Quarto de criança |  | Obrigatório | - | 2.7 | 9,0 (1 leito) / 5,0 por leito | HF, HQ, FO, FAM, EE, ED
Internação | Internação Geral | Ambiente-fim | 3.1.1 à 3.1.5, 3.1.7 | Enfermaria de criança |  | Obrigatório | máx. 12 crianças até 2 anos por enfermaria | 2.7 | 6,0 por leito (3 a 6 leitos) | FVC, EE, AC
Internação | Internação Geral | Ambiente-fim | 3.1.1 à 3.1.5, 4.5.9, 4.7.2, 4.7.3 | Quarto de adolescente |  | Obrigatório | - | 2.7 | 10,0 (1 leito) ou 14,0 (uso PPP) / 7,0 por leito (2 leitos) | HF, HQ, FO, FVC, FAM, EE
Internação | Internação Geral | Ambiente-fim | 3.1.1 à 3.1.5 | Enfermaria de adolescente |  | Obrigatório | - | 2.7 | 6,0 por leito (3 a 6 leitos) | -
Internação | Internação Geral | Ambiente-fim | 3.1.1 à 3.1.5, 4.5.9, 4.7.2, 4.7.3, 3.2.1 | Quarto de adulto |  | Obrigatório | 1 quarto p/ isolamento a cada 30 leitos ou fração | 2.7 | dimensões conforme número de leitos (ver quarto de adolescente) | -
Internação | Internação Geral | Ambiente-fim | 3.1.1 à 3.1.5, 3.2.1 | Enfermaria de adulto |  | Obrigatório | máx. 6 leitos por enfermaria | 2.7 | dimensões conforme número de leitos | -
Internação | Internação Geral | Ambiente-fim | 3.1.6 | Área de recreação |  | Obrigatório | 1 por unidade de pediatria, psiquiatria e crônicos | 2.7 | 1,2 por paciente | HF
Internação | Internação Geral | Ambiente-fim | 3.1.6 | Área de lazer |  | Obrigatório | 1 por unidade de pediatria, psiquiatria e crônicos | 2.7 | 1,2 por paciente | HF
Internação | Internação Geral | Ambiente-fim | 3.1.6 | Área de refeitório |  | Obrigatório | 1 por unidade de pediatria, psiquiatria e crônicos | 2.7 | 1,2 por paciente | HF
Internação | Internação Geral | Ambiente-fim | 8.6.3, 8.6.4 | Área ou antecâmara de acesso ao quarto de isolamento |  | Obrigatório | - | 2.7 | 1,8 | HF
Internação | Internação Geral | Ambiente-fim | 3.1.7 | Sala de aula |  | Obrigatório | - | 2.7 | 0,8 por aluno | -
Internação | Ambientes de Apoio (Internação Geral) | Ambiente de Apoio | - | Sala de utilidades |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Internação | Ambientes de Apoio (Internação Geral) | Ambiente de Apoio | - | Banheiro para acompanhantes na pediatria |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Internação | Ambientes de Apoio (Internação Geral) | Ambiente de Apoio | - | Sanitários para público e funcionário (mas. e fem.) |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Internação | Ambientes de Apoio (Internação Geral) | Ambiente de Apoio | - | Rouparia |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Internação | Ambientes de Apoio (Internação Geral) | Ambiente de Apoio | - | Sala de estar para acompanhantes na pediatria |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Internação | Ambientes de Apoio (Internação Geral) | Ambiente de Apoio | - | Depósito de material de limpeza |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Internação | Ambientes de Apoio (Internação Geral) | Ambiente de Apoio | - | Banheiro para pacientes |  | Obrigatório | 1 a cada 2 enfermarias no máximo | 2.7 | - | -
Internação | Ambientes de Apoio (Internação Geral) | Ambiente de Apoio | - | Área para guarda de macas e cadeira de rodas |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Internação | Ambientes de Apoio (Internação Geral) | Ambiente de Apoio | - | Sala administrativa |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Internação | Ambientes de Apoio (Internação Geral) | Ambiente de Apoio | - | Sanitários para funcionários |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Internação | Ambientes de Apoio (Internação Geral) | Ambiente de Apoio | - | Sala de estar para pacientes, acompanhantes e visitantes |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Internação | Ambientes de Apoio (Internação Geral) | Ambiente de Apoio | - | Depósito de equipamentos e materiais |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Internação | Ambientes de Apoio (Internação Geral) | Ambiente de Apoio | - | Sala para coleta de leite humano |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Internação | Ambientes de Apoio (Internação Geral) | Ambiente de Apoio | - | Copa de distribuição |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Internação | Internação de RN (Neonatologia) | Ambiente-fim | 3.2.4, 3.2.5 | Posto de enfermagem |  | Obrigatório | 1 a cada 15 berços | 2.7 | 4,5 | HF, EE
Internação | Internação de RN (Neonatologia) | Ambiente-fim | 3.2.4, 3.2.5 | Área de prescrição médica |  | Obrigatório | 1 a cada 15 berços | 2.7 | 4,5 | HF, EE
Internação | Internação de RN (Neonatologia) | Ambiente-fim | 3.2.4 | Área para prescrição médica |  | Obrigatório | - | 2.7 | 2,0 | -
Internação | Internação de RN (Neonatologia) | Ambiente-fim | 3.2.5 | Área de serviços de enfermagem |  | Obrigatório | 1 por posto | 2.7 | 6,0 | HF, EE
Internação | Internação de RN (Neonatologia) | Ambiente-fim | 3.2.5 | Área de cuidados e higienização |  | Obrigatório | 1 a cada 15 berços ou fração | 2.7 | 4,0 | HF, HQ, FVC, FAM, EE
Internação | Internação de RN (Neonatologia) | Ambiente-fim | 3.2.1, 3.2.6 | Berçário de sadios |  | Obrigatório | - | 2.7 | 2,2 por berço (sadio) / 4,5 (outros) | HF, EE
Internação | Internação de RN (Neonatologia) | Ambiente-fim | 3.2.2, 3.2.6 | Berçário de cuidados intermediários |  | Obrigatório | 4 berços a cada 80 RN/ano de baixo peso | 2.7 | dimensões conforme berçário | HF, HQ, FVC, FAM, EE, FO
Internação | Internação de RN (Neonatologia) | Ambiente-fim | 3.2.3, 3.2.6 | Berçário de cuidados intensivos - UTI neonatal |  | Obrigatório | mínimo 5 leitos | 2.7 | 6,5 por berço | HF, FO, FAM, AC, EE, FVC, ED, E
Internação | Ambientes de Apoio (Neonatologia) | Ambiente de Apoio | - | Sala de utilidades |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Internação | Ambientes de Apoio (Neonatologia) | Ambiente de Apoio | - | Área para registro de pacientes |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Internação | Ambientes de Apoio (Neonatologia) | Ambiente de Apoio | - | Quarto de plantão |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Internação | Ambientes de Apoio (Neonatologia) | Ambiente de Apoio | - | Sanitários para funcionários |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Internação | Ambientes de Apoio (Neonatologia) | Ambiente de Apoio | - | Depósito de equipamentos |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Internação | Ambientes de Apoio (Neonatologia) | Ambiente de Apoio | - | Depósito de materiais |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Internação | Ambientes de Apoio (Neonatologia) | Ambiente de Apoio | - | Depósito de material de limpeza |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Internação | Ambientes de Apoio (Neonatologia) | Ambiente de Apoio | - | Vestiário de acesso à unidade |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Internação | Ambientes de Apoio (Neonatologia) | Ambiente de Apoio | - | Sala administrativa |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Internação | Ambientes de Apoio (Neonatologia) | Ambiente de Apoio | - | Copa de distribuição |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Internação | Ambientes de Apoio (Neonatologia) | Ambiente de Apoio | - | Área para guarda de carros de transferência de RN |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Internação | Ambientes de Apoio (Neonatologia) | Ambiente de Apoio | - | Sala para coleta de leite |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Internação | Ambientes de Apoio (Neonatologia) | Ambiente de Apoio | - | Sala de estar para visitante |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Internação | Ambientes de Apoio (Neonatologia) | Ambiente de Apoio | - | Sanitários para público |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Internação | Internação Intensiva - UTI/CTI | Ambiente-fim | 3.3.2, 3.3.3, 3.3.5 | Posto de enfermagem |  | Obrigatório | 1 por área coletiva ou conjunto de quartos | 2.7 | 6,0 (ao menos um dos postos) | HF, EE
Internação | Internação Intensiva - UTI/CTI | Ambiente-fim | 3.3.2, 3.3.3, 3.3.5 | Área de serviços de enfermagem |  | Obrigatório | 1 por área coletiva ou conjunto de quartos | 2.7 | 6,0 (ao menos um dos postos) | HF, EE
Internação | Internação Intensiva - UTI/CTI | Ambiente-fim | 3.3.2 | Área para prescrição médica |  | Obrigatório | - | 2.7 | 1,5 | -
Internação | Internação Intensiva - UTI/CTI | Ambiente-fim | 3.3.1 à 3.3.3, 3.3.5 à 3.3.7 | Quarto (isolamento ou não) |  | Obrigatório | mínimo 5 leitos | 2.7 | 10,0 por leito | HF, FO, FAM, AC, EE, FVC, ED, E
Internação | Internação Intensiva - UTI/CTI | Ambiente-fim | 3.3.1 à 3.3.3, 3.3.5 à 3.3.7 | Área coletiva de tratamento (exceto neonatologia) |  | Obrigatório | 1 quarto isolamento a cada 10 leitos ou fração | 2.7 | 9,0 por leito | HF, FO, FAM, AC, EE, FVC, ED
Internação | Internação Intensiva - UTI/CTI | Ambiente-fim | 5.3.1, 5.3.2 | Sala de higienização e preparo de equipamentos |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 4,0 | HF
Internação | Internação Intensiva - UTI/CTI | Ambiente-fim | 5.3.1, 5.3.2 | Sala de higienização e preparo de material |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 4,0 | HF
Internação | Internação Intensiva - UTI/CTI | Ambiente-fim | 3.3.8 | Sala de entrevistas |  | Obrigatório | - | 2.7 | 6,0 | -
Internação | Ambientes de Apoio (CTI/UTI) | Ambiente de Apoio | - | Sala de utilidades |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Internação | Ambientes de Apoio (CTI/UTI) | Ambiente de Apoio | - | Quarto de plantão |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Internação | Ambientes de Apoio (CTI/UTI) | Ambiente de Apoio | - | Rouparia |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Internação | Ambientes de Apoio (CTI/UTI) | Ambiente de Apoio | - | Depósito de equipamentos e materiais |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Internação | Ambientes de Apoio (CTI/UTI) | Ambiente de Apoio | - | Banheiro para quarto de plantão |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Internação | Ambientes de Apoio (CTI/UTI) | Ambiente de Apoio | - | Sanitários com vestiários para funcionários (mas. e fem.) |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Internação | Ambientes de Apoio (CTI/UTI) | Ambiente de Apoio | - | Sanitário para pacientes (geral) |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Internação | Ambientes de Apoio (CTI/UTI) | Ambiente de Apoio | - | Sala de espera para acompanhantes e visitantes |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Internação | Ambientes de Apoio (CTI/UTI) | Ambiente de Apoio | - | Sala administrativa |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Internação | Ambientes de Apoio (CTI/UTI) | Ambiente de Apoio | - | Depósito de material de limpeza |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Internação | Ambientes de Apoio (CTI/UTI) | Ambiente de Apoio | - | Copa |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Internação | Ambientes de Apoio (CTI/UTI) | Ambiente de Apoio | - | Área de estar para equipe de saúde |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Internação | Ambientes de Apoio (CTI/UTI) | Ambiente de Apoio | - | Sanitário para público |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Internação | Internação p/ Tratamento Intensivo de Queimados - UTQ | Ambiente-fim | 3.4.1 | Área de recepção e preparo de paciente |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | suficiente para recebimento de uma maca | -
Internação | Internação p/ Tratamento Intensivo de Queimados - UTQ | Ambiente-fim | 3.4.3, 3.4.4, 3.4.9 | Posto de enfermagem |  | Obrigatório | 1 a cada 10 leitos | 2.7 | 6,0 | HF, EE
Internação | Internação p/ Tratamento Intensivo de Queimados - UTQ | Ambiente-fim | 3.4.3, 3.4.4, 3.4.9 | Área de prescrição médica |  | Obrigatório | 1 a cada 10 leitos | 2.7 | 6,0 | HF, EE
Internação | Internação p/ Tratamento Intensivo de Queimados - UTQ | Ambiente-fim | 3.4.3 | Área para prescrição médica |  | Obrigatório | - | 2.7 | 2,0 | -
Internação | Internação p/ Tratamento Intensivo de Queimados - UTQ | Ambiente-fim | 3.4.3, 3.4.4, 3.4.6 | Sala de exames e curativos |  | Obrigatório | 1 a cada 30 leitos | 2.7 | 7,5 | HF, FAM, EE
Internação | Internação p/ Tratamento Intensivo de Queimados - UTQ | Ambiente-fim | 3.4.4 | Sala de serviços |  | Obrigatório | 1 por posto | 2.7 | 5,7 | HF, EE
Internação | Internação p/ Tratamento Intensivo de Queimados - UTQ | Ambiente-fim | 3.4.2, 3.4.4, 3.4.9, 3.4.10 | Quarto (isolamento) |  | Obrigatório | 1 a cada 10 leitos ou fração | 2.7 | 12,0 | HF, HQ, FO, FAM, FVC, AC, EE, ED
Internação | Internação p/ Tratamento Intensivo de Queimados - UTQ | Ambiente-fim | 3.4.2, 3.4.4, 3.4.9, 3.4.10 | Enfermaria de adulto, adolescente e criança |  | Obrigatório | máx. 6 leitos por enfermaria | 2.7 | 7,0 por leito (2 leitos) / 6,0 por leito (3 a 6 leitos) | -
Internação | Internação p/ Tratamento Intensivo de Queimados - UTQ | Ambiente-fim | 3.4.5, 3.4.6 | Sala para tratamento de balneoterapia |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 12,0 | HF, HQ, FO, EE, ED, FN
Internação | Internação p/ Tratamento Intensivo de Queimados - UTQ | Ambiente-fim | 3.4.3, 3.4.4 | Banco de pele |  | Obrigatório | - | 2.7 | 3,0 | HF, EE
Internação | Ambientes de Apoio (UTQ) | Ambiente de Apoio | - | Sala de utilidades |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Internação | Ambientes de Apoio (UTQ) | Ambiente de Apoio | - | Sala cirúrgica ("in loco" ou não) |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Internação | Ambientes de Apoio (UTQ) | Ambiente de Apoio | - | Copa |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Internação | Ambientes de Apoio (UTQ) | Ambiente de Apoio | - | Depósito de equipamentos |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Internação | Ambientes de Apoio (UTQ) | Ambiente de Apoio | - | Rouparia |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Internação | Ambientes de Apoio (UTQ) | Ambiente de Apoio | - | Quarto de plantão para funcionários |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Internação | Ambientes de Apoio (UTQ) | Ambiente de Apoio | - | Banheiros com vestiários para funcionários (barreira) |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Internação | Ambientes de Apoio (UTQ) | Ambiente de Apoio | - | Banheiro para pacientes |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Internação | Ambientes de Apoio (UTQ) | Ambiente de Apoio | - | Salão para cinesioterapia e mecanoterapia |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Internação | Ambientes de Apoio (UTQ) | Ambiente de Apoio | - | Depósito de material de limpeza |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Internação | Ambientes de Apoio (UTQ) | Ambiente de Apoio | - | Área para guarda de macas e cadeira de rodas |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Internação | Ambientes de Apoio (UTQ) | Ambiente de Apoio | - | Sala administrativa |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Internação | Ambientes de Apoio (UTQ) | Ambiente de Apoio | - | Sala de estar para visitante |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Internação | Ambientes de Apoio (UTQ) | Ambiente de Apoio | - | Sanitário para público |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Patologia Clínica | Ambiente-fim | 4.1.1, 4.1.2 | Box de coleta de material |  | Obrigatório | 1 para cada 15 coletas/hora | 2.7 | 1,5 por box | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Patologia Clínica | Ambiente-fim | 4.1.1, 4.1.2 | Sala para coleta de material |  | Obrigatório | - | 2.7 | 3,6 | HF
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Patologia Clínica | Ambiente-fim | 4.1.2 | Área para classificação e distribuição de amostras |  | Obrigatório | - | 2.7 | 3,0 | HF
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Patologia Clínica | Ambiente-fim | 4.1.4 | Sala de preparo de reagentes |  | Obrigatório | - | 2.7 | 3,0 | HF, CD, E
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Patologia Clínica | Ambiente-fim | 4.1.6 | Sala para lavagem e secagem de vidrarias |  | Obrigatório | 1 (exclusiva laboratórios de apoio hemoterápico) | 2.7 | 3,0 | HF
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Patologia Clínica | Ambiente-fim | 4.1.3 a 4.1.7, 4.9.8, 4.9.9 | Laboratório de hematologia |  | Obrigatório | - | 2.7 | 14,0 (geral) / 6,0 (específico) | HF, CD, ED, FG, EE, E, ADE
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Patologia Clínica | Ambiente-fim | 4.1.3 a 4.1.7 | Laboratório de parasitologia |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Patologia Clínica | Ambiente-fim | 4.1.3 a 4.1.7 | Laboratório de urinálise |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Patologia Clínica | Ambiente-fim | 4.1.3 a 4.1.7, 4.9.8, 4.9.9 | Laboratório de imunologia |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Patologia Clínica | Ambiente-fim | 4.1.3 a 4.1.7 | Laboratório de bacteriologia ou microbiologia |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Patologia Clínica | Ambiente-fim | 4.1.3 a 4.1.7 | Laboratório de micologia |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Patologia Clínica | Ambiente-fim | 4.1.3 a 4.1.7 | Laboratório de virologia |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Patologia Clínica | Ambiente-fim | 4.1.3 a 4.1.7 | Laboratório de bioquímica |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Patologia Clínica | Ambiente-fim | 4.1.3 a 4.1.7, 4.9.8, 4.9.9 | Laboratório de biologia molecular - Sala de preparo de soluções |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 9,0 | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Patologia Clínica | Ambiente-fim | 4.1.3 a 4.1.7, 4.9.8, 4.9.9 | Laboratório de biologia molecular - Sala de extração de ácidos nucléicos |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 8,5 | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Patologia Clínica | Ambiente-fim | 4.1.3 a 4.1.7, 4.9.8, 4.9.9 | Laboratório de biologia molecular - Antecâmara de paramentação (acesso PCR) |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 2,8 | HF
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Patologia Clínica | Ambiente-fim | 4.1.3 a 4.1.7, 4.9.8, 4.9.9 | Laboratório de biologia molecular - Sala de PCR (amplificação) |  | Obrigatório | - | 2.7 | 6,0 | HF, FG, CD, EE, ED, ADE
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Patologia Clínica | Ambiente-fim | 4.1.4 | Laboratório de biologia molecular - Sala de revelação de géis |  | Obrigatório | "in loco" ou não | 2.7 | 4,0 | ED, ADE
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Patologia Clínica | Ambiente-fim | 4.3.4, 4.1.3 a 4.1.7 | Laboratório de suporte à UTI e UTQ |  | Obrigatório | - | 2.7 | 8,0 | HF, FG, CD, EE, ED, E, ADE
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Patologia Clínica | Ambiente-fim | 4.3.4, 4.1.3 a 4.1.7 | Laboratório de emergência |  | Obrigatório | - | 2.7 | 16,0 | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Patologia Clínica) | Ambiente de Apoio | - | Área para registro de pacientes |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Patologia Clínica) | Ambiente de Apoio | - | Sala de espera para pacientes e acompanhantes |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Patologia Clínica) | Ambiente de Apoio | - | Sanitários para pacientes e acompanhantes |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Patologia Clínica) | Ambiente de Apoio | - | Sanitários para funcionários ("in loco" ou não) |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Patologia Clínica) | Ambiente de Apoio | - | Salas administrativas |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Patologia Clínica) | Ambiente de Apoio | - | Depósito de material de limpeza |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Patologia Clínica) | Ambiente de Apoio | - | CME simplificada |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Patologia Clínica) | Ambiente de Apoio | - | Copa |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Patologia Clínica) | Ambiente de Apoio | - | Quarto de plantão |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Patologia Clínica) | Ambiente de Apoio | - | Depósito de equipamentos e materiais |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Imagenologia - Radiologia | Ambiente-fim | 4.2.2 | Sala de preparo de pacientes |  | Obrigatório | - | 2.7 | 6,0 | HF
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Imagenologia - Radiologia | Ambiente-fim | 4.2.5.b | Sala de preparo de contraste |  | Obrigatório | - | 2.7 | 2,5 | HF
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Imagenologia - Radiologia | Ambiente-fim | 4.2.2 | Sala de indução anestésica e recuperação de exames |  | Obrigatório | - | 2.7 | distâncias mínimas entre macas e paredes especificadas | HF, FO, FN, FAM, FVC, EE, ED
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Imagenologia - Radiologia | Ambiente-fim | 4.2.2 | Sala de serviços |  | Obrigatório | - | 2.7 | 5,7 | HF
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Imagenologia - Radiologia | Ambiente-fim | 4.2.5.a, 4.2.12 | Sala de exames (geral) |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | ADE, distâncias mínimas do equipamento às paredes | FVC, FAM, EE, ED, AC
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Imagenologia - Radiologia | Ambiente-fim | 4.2.5.a, 4.2.12 | Sala de exames odontológico |  | Obrigatório | - | 2.7 | 4,0 (comando fora da sala) / 6,0 (comando na sala) | EE, ED, HF
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Imagenologia - Radiologia | Ambiente-fim | 4.2.5.a, 4.2.12 | Sala de exames de mama (mamografia) |  | Obrigatório | - | 2.7 | 8,0 (dimensão mínima 2,0 m) | AC, EE, ED
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Imagenologia - Radiologia | Ambiente-fim | 4.2.5.a, 4.2.12 | Sala de exames de densitometria |  | Obrigatório | - | 2.7 | ADE | AC, EE, ED
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Imagenologia - Radiologia | Ambiente-fim | 4.2.5.a | Sala de exames telecomandados |  | Obrigatório | não mais de 1 equipamento por sala | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Imagenologia - Radiologia | Ambiente-fim | 4.2.5.a, 4.2.12 | Área de comando |  | Obrigatório | 1 por sala de exames telecomandados | 2.7 | 4,0 (dimensão mínima 1,8 m) | EE, ED
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Imagenologia - Radiologia | Ambiente-fim | 4.2.10 | Sala de interpretação e laudos |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 6,0 | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Imagenologia comum) | Ambiente de Apoio | - | Área para registro de pacientes |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Imagenologia comum) | Ambiente de Apoio | - | Sala de espera de pacientes e acompanhantes |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Imagenologia comum) | Ambiente de Apoio | - | Sanitários para pacientes |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Imagenologia comum) | Ambiente de Apoio | - | Sanitários para funcionários |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Imagenologia comum) | Ambiente de Apoio | - | Vestiários de pacientes |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Imagenologia comum) | Ambiente de Apoio | - | Laboratório de processamento de chapas ou filmes |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Imagenologia comum) | Ambiente de Apoio | - | Arquivo de chapas e filmes |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Imagenologia comum) | Ambiente de Apoio | - | Depósito de material de limpeza |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Imagenologia comum) | Ambiente de Apoio | - | Sanitário para paciente (exclusivo raio X telecomandado) |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Imagenologia comum) | Ambiente de Apoio | - | Quarto de plantão |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Imagenologia comum) | Ambiente de Apoio | - | Depósito de equipamentos e materiais |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Imagenologia comum) | Ambiente de Apoio | - | Sala de utilidades |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Imagenologia comum) | Ambiente de Apoio | - | Sala administrativa |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Imagenologia comum) | Ambiente de Apoio | - | Sala de estar para funcionários |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Imagenologia comum) | Ambiente de Apoio | - | Área para guarda de macas e cadeira de rodas |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Imagenologia comum) | Ambiente de Apoio | - | Copa |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Imagenologia - Hemodinâmica | Ambiente-fim | 4.2.1 | Consultório indiferenciado |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 7,5 | HF
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Imagenologia - Hemodinâmica | Ambiente-fim | 4.2.2 | Área de recepção de pacientes |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | suficiente para recebimento de uma maca | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Imagenologia - Hemodinâmica | Ambiente-fim | 4.2.4 | Área de escovação (degermação cirúrgica dos braços) |  | Obrigatório | 2 torneiras por sala de exames | 2.7 | 1,10 por torneira (dim. mínima 1,0 m) | HF
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Imagenologia - Hemodinâmica | Ambiente-fim | 4.2.5.b | Área de comando e componentes técnicos |  | Obrigatório | 1 para cada sala de exames | 2.7 | 8,0 | AC, EE, ED
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Imagenologia - Hemodinâmica | Ambiente-fim | 4.2.4.b | Sala de exames e terapias |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | ADE, distâncias mínimas especificadas, pé-direito mín. 2,7 m | FO, FAM, AC, EE, FVC, ED, ADE
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Imagenologia - Hemodinâmica | Ambiente-fim | 4.2.6 | Posto de enfermagem e serviços |  | Obrigatório | 1 a cada 12 leitos de recuperação pós-anestésica | 2.7 | 4,5 | HF, EE
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Imagenologia - Hemodinâmica | Ambiente-fim | 4.2.3, 4.2.7 | Área de indução e recuperação pós-anestésica |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 8,0, distâncias entre macas especificadas | HF, FO, FN, FAM, FVC, EE, ED
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Imagenologia - Hemodinâmica | Ambiente-fim | 4.2.10 | Sala de interpretação e laudos (leitura de filmes) |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 4,5 | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Hemodinâmica) | Ambiente de Apoio | - | Sala de utilidades |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Hemodinâmica) | Ambiente de Apoio | - | Sanitário com vestiário para funcionários (barreira) |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Hemodinâmica) | Ambiente de Apoio | - | Sanitário com vestiários para pacientes |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Hemodinâmica) | Ambiente de Apoio | - | Depósito de material de limpeza |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Hemodinâmica) | Ambiente de Apoio | - | Sala administrativa |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Hemodinâmica) | Ambiente de Apoio | - | Laboratório de processamento de filmes ("in loco" ou não) |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Hemodinâmica) | Ambiente de Apoio | - | Rouparia |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Hemodinâmica) | Ambiente de Apoio | - | Sala de preparo de equipamentos e materiais |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Imagenologia - Tomografia | Ambiente-fim | 4.2.5.c, 4.2.12 | Sala de exames de tomografia |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | ADE, distâncias mínimas do equipamento às paredes | FAM, AC, EE, ED, ADE
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Imagenologia - Tomografia | Ambiente-fim | 4.2.5.c, 4.2.12 | Área de comando |  | Obrigatório | 1 por sala de exames | 2.7 | 6,0 | EE, ED
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Imagenologia - Tomografia | Ambiente-fim | 4.2.3, 4.2.7 | Sala de indução e recuperação anestésica |  | Obrigatório | a depender do tipo de exame (obrigatório se pediátrico) | 2.7 | distâncias mínimas entre leitos e paredes | HF, FO, FVC, FAM, EE, ED
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Imagenologia - Tomografia | Ambiente-fim | 4.2.5.c | Posto de enfermagem e serviços |  | Obrigatório | - | 2.7 | 4,5 | HF, EE
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Imagenologia - Tomografia | Ambiente-fim | 4.2.5.c | Sala de componentes técnicos (computadores, etc.) |  | Obrigatório | 1 para até 2 salas de exames | 2.7 | a depender do equipamento | EE, ED, AC, ADE
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Imagenologia - Tomografia | Ambiente-fim | 4.2.10 | Sala de laudos e interpretação |  | Obrigatório | - | 2.7 | 6,0 | ED
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Imagenologia - Ultra-sonografia | Ambiente-fim | 4.2.5.d | Sala de exames e terapias - Geral |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 6,0 | HF, FAM, AC, EE, ED, ADE
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Imagenologia - Ultra-sonografia | Ambiente-fim | 4.2.5.d | Sala de exames oftalmológico |  | Obrigatório | - | 2.7 | 4,0 | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Imagenologia - Ultra-sonografia | Ambiente-fim | 4.2.5.d | Sala de litotripsia extracorpórea e ultra-sonografia intervencionista |  | Obrigatório | - | 2.7 | ADE, dist. mín. 1,5 m da parede/barreira, máximo 1 equipamento por sala | HF, FO, FAM, EE, ED, AC
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Imagenologia - Ultra-sonografia | Ambiente-fim | 4.2.5.d | Sala ou área de comando (litotripsia) |  | Obrigatório | 1 para até 2 salas de exames | 2.7 | a depender do equipamento | AC, EE, ED, ADE
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Imagenologia - Ultra-sonografia | Ambiente-fim | 4.2.7 | Sala de indução e recuperação anestésica (litotripsia) |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | distâncias mínimas entre leitos e paredes | HF, FO, FVC, FAM, EE, ED
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Imagenologia - Ultra-sonografia | Ambiente-fim | 4.2.5.d | Sala de ecocardiografia |  | Obrigatório | - | 2.7 | 5,5 | AC, HF, ED, EE
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Imagenologia - Ultra-sonografia | Ambiente-fim | 4.2.10 | Sala de interpretação e laudos |  | Obrigatório | - | 2.7 | 6,0 | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Ultra-sonografia) | Ambiente de Apoio | - | Sanitário para pacientes (anexo sala USG de abdome) |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Imagenologia - Ressonância Magnética | Ambiente-fim | 4.2.5.e | Área de detecção de metais |  | Obrigatório | - | 2.7 | a depender do equipamento | ADE
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Imagenologia - Ressonância Magnética | Ambiente-fim | 4.2.3, 4.2.7 | Sala de indução e recuperação anestésica |  | Obrigatório | a depender (obrigatório se pediátrico) | 2.7 | distâncias mínimas entre leitos e paredes | HF, FO, FVC, FAM, EE, ED
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Imagenologia - Ressonância Magnética | Ambiente-fim | 4.2.5.e | Sala de exames de ressonância magnética |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | ADE, distâncias mínimas do equipamento às paredes | FAM, AC, EE, ED, ADE
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Imagenologia - Ressonância Magnética | Ambiente-fim | 4.2.5.e | Área de comando |  | Obrigatório | 1 por sala de exames | 2.7 | 6,0 | AC, EE, ED
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Imagenologia - Ressonância Magnética | Ambiente-fim | 4.2.8 | Área para atendimentos de emergências |  | Obrigatório | 1 (opcional se houver sala de recuperação anestésica) | 2.7 | 6,0 | HF, FO, FAM, EE, ED
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Imagenologia - Ressonância Magnética | Ambiente-fim | 4.2.5.e | Posto de enfermagem e serviços |  | Obrigatório | - | 2.7 | 6,0 | HF, EE
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Imagenologia - Ressonância Magnética | Ambiente-fim | 4.2.10 | Sala de laudos e interpretação |  | Obrigatório | - | 2.7 | 6,0 | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Imagenologia - Ressonância Magnética | Ambiente-fim | 4.2.5.e | Sala de componentes técnicos (computadores, compressor de hélio, etc.) |  | Obrigatório | 1 para até 2 salas de exames | 2.7 | a depender do equipamento | AC, EE, ED, ADE
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Imagenologia - Outros | Ambiente-fim | 4.2.5.g | Sala de exames oftalmológicos (retinografia, paquimetria, campimetria, etc.) |  | Obrigatório | - | 2.7 | 4,0 | ED, ADE
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Imagenologia - Endoscopia Digestiva e Respiratória | Ambiente-fim | 4.2.1 | Consultório indiferenciado |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 7,5 | HF
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Imagenologia - Endoscopia Digestiva e Respiratória | Ambiente-fim | 4.2.2a, 4.2.5.f, 4.2.7, 4.2.13, 9.7 | Sala de exames e procedimentos (com área de limpeza de endoscópios) |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 12,0 (com área de limpeza) / 9,0 (sem) | HF, HQ, FO, FVC, FAM, ED, EE
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Imagenologia - Endoscopia Digestiva e Respiratória | Ambiente-fim | 4.2.2a, 4.2.5.f, 4.2.7, 4.2.13 | Sala de exames para procedimentos associados a radiologia |  | Obrigatório | - | 2.7 | vide salas de exames de raios X | HF, HQ, FO, FVC, FAM, EE, ED
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Imagenologia - Endoscopia Digestiva e Respiratória | Ambiente-fim | 4.2.7 | Sala de recuperação |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | distâncias mínimas entre leitos e paredes | HF, FO, FVC, FAM, EE
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Imagenologia - Endoscopia Digestiva e Respiratória | Ambiente-fim | 4.2.10 | Sala de laudos e interpretação |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 6,0 | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Métodos Gráficos | Ambiente-fim | 4.3.2 | Cabine de audiometria |  | Obrigatório | 1 (quando for o caso) | 2.7 | 1,4 (dim. mínima 1,2 m) | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Métodos Gráficos | Ambiente-fim | 4.3.2, 4.3.3 | Sala de otoneurologia |  | Obrigatório | - | 2.7 | 11,0 (dim. mínima 2,2 m) | HF, ED, ADE, EE
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Métodos Gráficos | Ambiente-fim | 4.3.2, 4.3.3 | Sala de potenciais evocados |  | Obrigatório | - | 2.7 | 5,5 (dim. mínima 2,2 m) | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Métodos Gráficos | Ambiente-fim | 4.3.2, 4.3.3 | Sala de eletroencefalografia (EEG) |  | Obrigatório | - | 2.7 | 5,5 (dim. mínima 2,2 m) | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Métodos Gráficos | Ambiente-fim | 4.3.2, 4.3.3 | Sala de eletromiografia |  | Obrigatório | - | 2.7 | 5,5 (dim. mínima 2,2 m) | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Métodos Gráficos | Ambiente-fim | 4.3.2, 4.3.3 | Sala de fluxo vascular contínuo (Doppler) |  | Obrigatório | - | 2.7 | 5,5 (dim. mínima 2,2 m) | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Métodos Gráficos | Ambiente-fim | 4.3.2, 4.3.3 | Sala de eletrocardiografia (ECG) |  | Obrigatório | - | 2.7 | 5,5 (dim. mínima 2,2 m) | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Métodos Gráficos | Ambiente-fim | 4.3.2, 4.3.3 | Sala de eletrocardiografia contínua (Holter) |  | Obrigatório | - | 2.7 | 5,5 (dim. mínima 2,2 m) | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Métodos Gráficos | Ambiente-fim | 4.3.2, 4.3.3 | Sala de ergometria |  | Obrigatório | - | 2.7 | 5,5 (dim. mínima 2,2 m) | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Métodos Gráficos | Ambiente-fim | 4.3.2, 4.3.3 | Sala de fonomecanocardiografia |  | Obrigatório | - | 2.7 | 5,5 (dim. mínima 2,2 m) | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Métodos Gráficos | Ambiente-fim | 4.3.2 | Sala de função pulmonar |  | Obrigatório | - | 2.7 | 4,0 | EE
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Métodos Gráficos | Ambiente-fim | 4.3.2 | Sala para estudos do sono |  | Obrigatório | - | 2.7 | 4,0 | ED, EE
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Métodos Gráficos | Ambiente-fim | 4.3.2, 4.3.3 | Área de comando (audiometria, potenciais evocados, estudo do sono) |  | Obrigatório | 1 por sala de exames | 2.7 | 4,0 | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Métodos Gráficos | Ambiente-fim | 4.3.3 | Sala de interpretação e laudos |  | Obrigatório | 1 (quando não feita nas salas de exame) | 2.7 | 6,0 | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Métodos Gráficos) | Ambiente de Apoio | - | Área para recepção e registro de pacientes |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Métodos Gráficos) | Ambiente de Apoio | - | Sala de espera de pacientes e acompanhantes |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Métodos Gráficos) | Ambiente de Apoio | - | Sanitários para pacientes e acompanhantes |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Métodos Gráficos) | Ambiente de Apoio | - | Sanitário para paciente (sala de estudo do sono) |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Métodos Gráficos) | Ambiente de Apoio | - | Vestiários para pacientes (ergometria) |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Métodos Gráficos) | Ambiente de Apoio | - | Sanitários para funcionários |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Anatomia Patológica e Citopatologia | Ambiente-fim | 4.4.1, 4.4.2, 4.4.7, 4.4.8 | Sala de recepção e classificação |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 6,0 | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Anatomia Patológica e Citopatologia | Ambiente-fim | 4.4.4 | Sala de macroscopia |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 6,0 | HF, E
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Anatomia Patológica e Citopatologia | Ambiente-fim | 4.4.4 | Sala de técnica (histológica e citológica) |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 12,0 | HF
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Anatomia Patológica e Citopatologia | Ambiente-fim | 4.4.4 | Sala de imuno-histoquímica |  | Obrigatório | - | 2.7 | 6,5 | HF
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Anatomia Patológica e Citopatologia | Ambiente-fim | 4.4.5 | Sala de microscopia |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 6,0 | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Anatomia Patológica e Citopatologia | Ambiente-fim | 4.4.4, 4.4.5 | Sala de biópsia de congelação |  | Obrigatório | - | 2.7 | 3,6 | HF, ED
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Anatomia Patológica e Citopatologia | Ambiente-fim | 4.4.6 | Sala de necrópsia |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 17,0 (dim. mín. 2,8 m, + 8,5 por mesa adicional, + 3,0 se câmara frigorífica) | HF, E, EE, ADE
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Anatomia Patológica e Citopatologia | Ambiente-fim | 4.4.9 | Arquivo de peças, lâminas, blocos e fotografias |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 12,0 | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Anatomia Patológica) | Ambiente de Apoio | - | Banheiros para funcionários |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Anatomia Patológica) | Ambiente de Apoio | - | Depósito de material de limpeza |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Anatomia Patológica) | Ambiente de Apoio | - | Sala de utilidades |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Anatomia Patológica) | Ambiente de Apoio | - | Depósito de material - reagentes, parafina, etc. |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Medicina Nuclear | Ambiente-fim | 4.5.1, 4.5.2 | Laboratório de manipulação e estoque de fontes em uso |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 8,0 | HF, E
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Medicina Nuclear | Ambiente-fim | 4.5.1, 4.5.2 | Sala de decaimento (depósito de rejeitos radioativos) |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 4,0 | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Medicina Nuclear | Ambiente-fim | 4.5.3 | Box para coleta de material |  | Obrigatório | 1 para cada 15 coletas/hora | 2.7 | 1,5 por box | HF
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Medicina Nuclear | Ambiente-fim | 4.5.4 | Laboratório de radioimunoensaio |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 6,0 | HF, ED, E
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Medicina Nuclear | Ambiente-fim | 4.5.5 | Sala de administração de radiofármacos |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 5,5 (dim. mínima 2,2 m) | HF
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Medicina Nuclear | Ambiente-fim | 4.5.6 | Sala ou box de pacientes "injetados" |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | box individual = 3,0, sala = 0,9 por cadeira | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Medicina Nuclear | Ambiente-fim | 4.5.7 | Salas de exames de medicina nuclear (gama-câmara, cintilógrafo) |  | Obrigatório | - | 2.7 | ADE, distâncias mínimas do equipamento | FAM, AC, EE, ADE
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Medicina Nuclear | Ambiente-fim | 4.5.10 | Sala de laudos e arquivos |  | Obrigatório | - | 2.7 | 6,0 | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Medicina Nuclear) | Ambiente de Apoio | - | Área de recepção e espera de pacientes |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Medicina Nuclear) | Ambiente de Apoio | - | Sanitário com vestiário para pacientes (exclusivo) |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Medicina Nuclear) | Ambiente de Apoio | - | Laboratório de revelação de filmes ("in loco" ou não) |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Medicina Nuclear) | Ambiente de Apoio | - | Depósito de material de limpeza |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Medicina Nuclear) | Ambiente de Apoio | - | Sala de utilidades |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Medicina Nuclear) | Ambiente de Apoio | - | Rouparia |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Medicina Nuclear) | Ambiente de Apoio | - | Sala administrativa |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Medicina Nuclear) | Ambiente de Apoio | - | Quarto para internação com banheiro exclusivo (opcional, se dose Iodo-131 > 30 mCi) |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Medicina Nuclear) | Ambiente de Apoio | - | Sanitários para funcionários |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Medicina Nuclear) | Ambiente de Apoio | - | Área para guarda de macas e cadeira de rodas |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Medicina Nuclear) | Ambiente de Apoio | - | Copa |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Centro Cirúrgico | Ambiente-fim | 4.6.1 | Área de recepção de paciente |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | suficiente para recebimento de uma maca | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Centro Cirúrgico | Ambiente-fim | 4.6.2 | Sala de guarda e preparo de anestésicos |  | Obrigatório | - | 2.7 | 4,0 | HF, FAM
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Centro Cirúrgico | Ambiente-fim | 4.6.2 | Área de indução anestésica |  | Obrigatório | mín. 2 macas, distâncias especificadas | 2.7 | - | HF, FN, FVC, FO, FAM, AC, EE, ED
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Centro Cirúrgico | Ambiente-fim | 4.6.3 | Área de escovação (degermação cirúrgica dos braços) |  | Obrigatório | 2 torneiras por sala (até 2 salas), depois 2 a cada novo par | 2.7 | 1,10 por torneira (dim. mínima 1,0 m) | HF, HQ
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Centro Cirúrgico | Ambiente-fim | 4.6.4, 4.6.5, 4.6.8 | Sala pequena de cirurgia (oftalmologia, endoscopia, otorrinolaringologia, etc.) |  | Obrigatório | 2 salas para cada 50 leitos não especializados ou 15 cirúrgicos | 2.7 | 20,0 (dim. mínima 3,45 m) | FO, FN, FAM, FVC, AC, EE, ED, E, ADE
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Centro Cirúrgico | Ambiente-fim | 4.6.4, 4.6.5, 4.6.8 | Sala média de cirurgia (geral) |  | Obrigatório | - | 2.7 | 25,0 (dim. mínima 4,65 m) | FO, FN, FAM, FVC, AC, EE, ED, E, ADE
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Centro Cirúrgico | Ambiente-fim | 4.6.4, 4.6.5, 4.6.8 | Sala grande de cirurgia (ortopedia, neurologia, cardiologia, etc.) |  | Obrigatório | - | 2.7 | 36,0 (dim. mínima 5,0 m), pé-direito mín. 2,7 m | FO, FN, FAM, FVC, AC, EE, ED, E, ADE
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Centro Cirúrgico | Ambiente-fim | 4.6.4, 4.6.9 | Sala de apoio às cirurgias especializadas |  | Obrigatório | - | 2.7 | 12,0 | HF, AC, EE, ED
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Centro Cirúrgico | Ambiente-fim | 4.6.6 | Área para prescrição médica |  | Obrigatório | - | 2.7 | 2,0 | EE
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Centro Cirúrgico | Ambiente-fim | 4.6.6 | Posto de enfermagem e serviços |  | Obrigatório | 1 a cada 12 leitos de recuperação pós-anestésica | 2.7 | 6,0 | HF, AC, EE
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Centro Cirúrgico | Ambiente-fim | 4.6.7 | Área de recuperação pós-anestésica |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | mín. 2 macas, nº de macas = nº de salas cirúrgicas + 1 | HF, FO, FAM, AC, FVC, EE, ED
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Centro Cirúrgico) | Ambiente de Apoio | - | Sala de utilidades |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Centro Cirúrgico) | Ambiente de Apoio | - | Banheiros com vestiários para funcionários (barreira) |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Centro Cirúrgico) | Ambiente de Apoio | - | Sala administrativa |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Centro Cirúrgico) | Ambiente de Apoio | - | Laboratório para revelação de chapas ("in loco" ou não) |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Centro Cirúrgico) | Ambiente de Apoio | - | DML |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Centro Cirúrgico) | Ambiente de Apoio | - | Depósito de equipamentos e materiais |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Centro Cirúrgico) | Ambiente de Apoio | - | Sala de distribuição de hemocomponentes ("in loco" ou não) |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Centro Cirúrgico) | Ambiente de Apoio | - | Copa |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Centro Cirúrgico) | Ambiente de Apoio | - | Sala de espera para acompanhantes |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Centro Cirúrgico) | Ambiente de Apoio | - | Sanitários para acompanhantes |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Centro Cirúrgico) | Ambiente de Apoio | - | Sala de estar para funcionários |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Centro Cirúrgico) | Ambiente de Apoio | - | Área para guarda de macas e cadeira de rodas |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Centro Cirúrgico) | Ambiente de Apoio | - | Área de biópsia de congelamento |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Centro Cirúrgico) | Ambiente de Apoio | - | Sala de biópsia de congelação |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Centro Cirúrgico) | Ambiente de Apoio | - | Sala de preparo de equipamentos |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Centro Cirúrgico) | Ambiente de Apoio | - | Sala de preparo de material |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Centro Obstétrico (Partos cirúrgicos e normais) | Ambiente-fim | 4.7.1 | Área de recepção de parturiente |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | suficiente para recebimento de uma maca | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Centro Obstétrico (Partos cirúrgicos e normais) | Ambiente-fim | 4.7.2 | Sala de exame, admissão e higienização de parturientes |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 8,0 | HF, HQ
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Centro Obstétrico (Partos cirúrgicos e normais) | Ambiente-fim | 4.7.3 | Sala de pré-parto |  | Obrigatório | 1 leito a cada 10 leitos obstétricos ou fração (máx. 2 leitos/sala) | 2.7 | 9,0 (individual) / 14,0 (2 leitos) | HF, FO, FAM, EE, ED
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Centro Obstétrico (Partos cirúrgicos e normais) | Ambiente-fim | 4.7.3 | Posto de enfermagem |  | Obrigatório | 1 a cada 30 leitos de pré-parto | 2.7 | 2,5 | HF, EE
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Centro Obstétrico (Partos cirúrgicos e normais) | Ambiente-fim | 4.7.4 | Sala de guarda e preparo de anestésicos |  | Obrigatório | - | 2.7 | 4,0 | HF, FAM
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Centro Obstétrico (Partos cirúrgicos e normais) | Ambiente-fim | 4.7.4 | Área de indução anestésica |  | Obrigatório | mín. 2 macas, distâncias especificadas | 2.7 | - | HF, FO, FN, FVC, FAM, AC, EE, ED
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Centro Obstétrico (Partos cirúrgicos e normais) | Ambiente-fim | 4.7.5 | Área de escovação (degermação cirúrgica dos braços) |  | Obrigatório | 2 torneiras por sala | 2.7 | 1,10 por torneira (dim. mínima 1,0 m) | HF, HQ
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Centro Obstétrico (Partos cirúrgicos e normais) | Ambiente-fim | 4.7.6, 4.7.8 | Sala de parto normal |  | Obrigatório | 1 a cada 20 leitos obstétricos ou fração | 2.7 | 14,0 (dim. mínima 3,0 m) | FVC, FO, FN, FAM, AC, EE, ED
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Centro Obstétrico (Partos cirúrgicos e normais) | Ambiente-fim | 4.7.7, 4.7.8 | Sala de parto cirúrgico |  | Obrigatório | 1 a cada 3 salas de parto normal ou fração | 2.7 | 20,0 (dim. mínima 3,45 m) | FVC, FO, FN, AC, FAM, EE, ED, E
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Centro Obstétrico (Partos cirúrgicos e normais) | Ambiente-fim | 4.7.7, 4.7.8 | Sala de curetagem |  | Obrigatório | 1 a cada 3 salas de parto normal ou fração | 2.7 | 20,0 (dim. mínima 3,45 m) | FVC, FO, FN, AC, FAM, EE, ED, E
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Centro Obstétrico (Partos cirúrgicos e normais) | Ambiente-fim | 4.7.10 | Sala para AMIU |  | Obrigatório | - | 2.7 | 6,0 | HF, EE
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Centro Obstétrico (Partos cirúrgicos e normais) | Ambiente-fim | 4.7.11 | Área para assistência de RN |  | Obrigatório | 1 (para até 2 salas de parto) | 2.7 | 6,0 (+ 0,8 por sala adicional) | FAM, FO, FVC, EE, ED
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Centro Obstétrico (Partos cirúrgicos e normais) | Ambiente-fim | 4.7.12 | Área de prescrição médica |  | Obrigatório | - | 2.7 | 2,0 | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Centro Obstétrico (Partos cirúrgicos e normais) | Ambiente-fim | 4.7.12 | Posto de enfermagem e serviços |  | Obrigatório | 1 a cada 12 leitos de recuperação pós-anestésica | 2.7 | 6,0 | HF, EE
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Centro Obstétrico (Partos cirúrgicos e normais) | Ambiente-fim | 4.7.13 | Área de recuperação pós-anestésica |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | mín. 2 macas, nº = nº de salas de parto cirúrgico | HF, FO, FAM, AC, FVC, EE, ED
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Centro Obstétrico) | Ambiente de Apoio | - | Sala de utilidades |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Centro Obstétrico) | Ambiente de Apoio | - | Banheiros com vestiários para funcionários (barreira) |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Centro Obstétrico) | Ambiente de Apoio | - | Sala administrativa |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Centro Obstétrico) | Ambiente de Apoio | - | Depósito de equipamentos e materiais |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Centro Obstétrico) | Ambiente de Apoio | - | Rouparia |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Centro Obstétrico) | Ambiente de Apoio | - | Depósito de material de limpeza |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Centro Obstétrico) | Ambiente de Apoio | - | Banheiro (sala de pré-parto e higienização) |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Centro Obstétrico) | Ambiente de Apoio | - | Sala de distribuição de hemocomponentes ("in loco" ou não) |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Centro Obstétrico) | Ambiente de Apoio | - | Sala de espera para acompanhantes |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Centro Obstétrico) | Ambiente de Apoio | - | Sala de preparo de equipamentos |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Centro Obstétrico) | Ambiente de Apoio | - | Sala de preparo de material |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Centro Obstétrico) | Ambiente de Apoio | - | Copa |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Centro Obstétrico) | Ambiente de Apoio | - | Sala de estar para funcionários |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Centro Obstétrico) | Ambiente de Apoio | - | Área para guarda de macas e cadeira de rodas |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Centro Obstétrico) | Ambiente de Apoio | - | Sanitários para acompanhantes |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Centro Obstétrico) | Ambiente de Apoio | - | Área de guarda de pertences |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Centro Obstétrico) | Ambiente de Apoio | - | Sala de estar - parturientes do pré-parto |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Centro de Parto Normal - CPN | Ambiente-fim | 4.7.1 | Área de recepção de parturiente |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | suficiente para recebimento de uma maca | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Centro de Parto Normal - CPN | Ambiente-fim | 4.7.2 | Sala de exame e admissão de parturientes |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 8,0 | HF, HQ
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Centro de Parto Normal - CPN | Ambiente-fim | 4.7.3, 4.7.6, 4.7.8, 4.7.11, 4.7.12 | Box para pré-parto/parto/pós-parto (PPP) |  | Obrigatório | 1 (máx. 10 boxes/salas por salão) | 2.7 | 10,5 (dim. mínima 3,2 m) | HF, FO, FVC, FAM, EE
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Centro de Parto Normal - CPN | Ambiente-fim | 4.7.3, 4.7.6, 4.7.8, 4.7.11, 4.7.12 | Sala para pré-parto/parto/pós-parto (PPP) |  | Obrigatório | 1 (máx. 10 boxes/salas por salão) | 2.7 | 10,5 (dim. mínima 3,2 m) | HF, FO, FVC, FAM, EE
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Centro de Parto Normal - CPN | Ambiente-fim | 4.7.3, 4.7.6, 4.7.8, 4.7.11, 4.7.12 | Área de degermação cirúrgica dos braços |  | Obrigatório | 1 lavabo a cada 2 boxes/salas de PPP | 2.7 | 1,10 por torneira (dim. mínima 1,0 m) | HF
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Centro de Parto Normal - CPN | Ambiente-fim | 4.7.3, 4.7.6, 4.7.8, 4.7.11, 4.7.12 | Área de prescrição |  | Obrigatório | obrigatório só para CPN isolados | 2.7 | 2,0 | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Centro de Parto Normal - CPN | Ambiente-fim | 4.7.3, 4.7.6, 4.7.8, 4.7.11, 4.7.12 | Posto de enfermagem e serviços |  | Obrigatório | 1 a cada 10 boxes/salas de PPP (opcional em CPN isolados) | 2.7 | 6,0 | HF, EE
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Centro de Parto Normal - CPN | Ambiente-fim | 4.7.3, 4.7.6, 4.7.8, 4.7.11, 4.7.12 | Quarto para pré-parto/parto/pós-parto - PPP |  | Obrigatório | obrigatório só CPN isolados, 10 a cada posto | 2.7 | 12,0 ou 14,0 (dim. mínima 3,0 m), máx. 1 leito | HF, HQ, FO, FVC, FAM, EE
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Centro de Parto Normal - CPN | Ambiente-fim | 4.7.3 | Sala de estar para parturientes em trabalho de parto e acompanhantes |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 3,5 x nº total de salas de PPP | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Centro de Parto Normal - CPN | Ambiente-fim | 4.7.10 | Sala para assistência de RN |  | Obrigatório | 1 a cada 10 boxes ou salas de PPP | 2.7 | 6,0 (para até 2 salas de parto, + 0,8/adicional) | HQ, FAM, FO, FVC, EE, ED
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Centro de Parto Normal - CPN | Ambiente-fim | 4.7.10 | Área para assistência de RN |  | Obrigatório | 1 a cada 10 boxes ou salas de PPP | 2.7 | 6,0 (para até 2 salas de parto, + 0,8/adicional) | HQ, FAM, FO, FVC, EE, ED
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (CPN) | Ambiente de Apoio | - | Sala de utilidades |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (CPN) | Ambiente de Apoio | - | Sanitários para funcionários e acompanhantes |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (CPN) | Ambiente de Apoio | - | Banheiro para parturientes |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (CPN) | Ambiente de Apoio | - | Depósito de material de limpeza |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (CPN) | Ambiente de Apoio | - | Depósitos de equipamentos e materiais |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (CPN) | Ambiente de Apoio | - | Sala administrativa |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (CPN) | Ambiente de Apoio | - | Copa |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (CPN) | Ambiente de Apoio | - | Rouparia |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (CPN) | Ambiente de Apoio | - | Sala de ultrassonografia |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (CPN) | Ambiente de Apoio | - | Área para guarda de macas e cadeira de rodas |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Reabilitação - Fisioterapia | Ambiente-fim | 4.8.2.a, 3.4.10 | Box de terapias |  | Obrigatório | - | 2.7 | 2,4 (dim. mínima 1,2 m, um box com 1,5) | HF, ADE
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Reabilitação - Fisioterapia | Ambiente-fim | 4.8.2.a | Sala para turbilhão |  | Obrigatório | - | 2.7 | a depender dos equipamentos | HF, HQ, ED
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Reabilitação - Fisioterapia | Ambiente-fim | 4.8.2.a | Piscina |  | Obrigatório | - | 2.7 | a depender | HF, HQ, ADE
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Reabilitação - Fisioterapia | Ambiente-fim | 4.8.2.a | Salão para cinesioterapia e mecanoterapia |  | Obrigatório | - | 2.7 | a depender | HF
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Reabilitação - Terapia Ocupacional | Ambiente-fim | 4.8.2.b, 4.8.3 | Consultório de terapia ocupacional - consulta individual |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 7,5 | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Reabilitação - Terapia Ocupacional | Ambiente-fim | 4.8.2.b, 4.8.3 | Sala de terapia ocupacional - consulta de grupo |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 2,2 por paciente (mínimo 20,0) | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Reabilitação - Fonoaudiologia | Ambiente-fim | 4.8.2.c, 4.8.3 | Consultório de fonoaudiologia |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 7,5 | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Reabilitação - Fonoaudiologia | Ambiente-fim | 4.8.2.c, 4.8.3 | Sala de psicomotricidade e ludoterapia |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 3,0 por paciente (mínimo 20,0) | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Reabilitação) | Ambiente de Apoio | - | Área para registro de pacientes |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Reabilitação) | Ambiente de Apoio | - | Sala de espera de pacientes e acompanhantes |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Reabilitação) | Ambiente de Apoio | - | Sanitários com vestiários para pacientes |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Reabilitação) | Ambiente de Apoio | - | Depósito de material de limpeza |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Reabilitação) | Ambiente de Apoio | - | Consultório de fisioterapia ("in loco" ou não) |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Reabilitação) | Ambiente de Apoio | - | Área para guarda de macas e cadeira de rodas |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Reabilitação) | Ambiente de Apoio | - | Copa |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Reabilitação) | Ambiente de Apoio | - | Sala administrativa |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Reabilitação) | Ambiente de Apoio | - | Rouparia |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Reabilitação) | Ambiente de Apoio | - | Depósito de equipamentos |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Hemoterapia e Hematologia | Ambiente-fim | 4.9.1 | Sala para recepção, registro e espera de doadores |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 3,0/poltrona (até 8) / 2,0 (mais de 8) | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Hemoterapia e Hematologia | Ambiente-fim | 4.9.2 | Arquivo de doadores |  | Obrigatório | - | 2.7 | a depender da tecnologia | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Hemoterapia e Hematologia | Ambiente-fim | 4.9.3 | Sala para triagem hematológica |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 4,0 | HF, EE
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Hemoterapia e Hematologia | Ambiente-fim | 4.9.3 | Área para triagem hematológica |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 4,0 | HF, EE
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Hemoterapia e Hematologia | Ambiente-fim | 4.9.3, 4.9.6, 4.9.18 | Triagem clínica |  | Obrigatório | - | 2.7 | 7,5 | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Hemoterapia e Hematologia | Ambiente-fim | 4.9.4, 4.9.6, 4.9.18 | Sala para coleta de sangue de doadores |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 4,0 por poltrona (2 a 4 poltronas por sala de triagem clínica) | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Hemoterapia e Hematologia | Ambiente-fim | 4.9.6, 4.9.18 | Sala para recuperação de doadores |  | Obrigatório | - | 2.7 | 6,0 | HF, FO
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Hemoterapia e Hematologia | Ambiente-fim | 4.9.7 | Sala para processamento de sangue |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | área de centrifugação a depender do equipamento | HF, EE, ED, E, AC
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Hemoterapia e Hematologia | Ambiente-fim | 4.9.11 | Área para pré-estoque |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 2,0 por freezer ou refrigerador | EE
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Hemoterapia e Hematologia | Ambiente-fim | 4.9.11 | Sala para pré-estoque |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 2,0 por freezer ou refrigerador | EE
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Hemoterapia e Hematologia | Ambiente-fim | 4.9.10 | Sala para liberação e rotulagem |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 6,0 | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Hemoterapia e Hematologia | Ambiente-fim | 4.9.7 | Sala para procedimentos especiais (abertura do sistema, alicotagem, lavagem de hemácias) |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | ADE | ADE
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Hemoterapia e Hematologia | Ambiente-fim | 4.9.13, 4.9.14 | Sala de distribuição |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 12,0 | HF, ED, EE
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Hemoterapia e Hematologia | Ambiente-fim | 4.9.13, 4.9.14 | Sala de compatibilidade |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 12,0 | HF, ED, EE
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Hemoterapia e Hematologia | Ambiente-fim | 4.9.11 | Área para estocagem de hemocomponentes |  | Obrigatório | - | 2.7 | 2,0 por freezer ou refrigerador | EE, ADE
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Hemoterapia e Hematologia | Ambiente-fim | 4.9.11 | Sala para estocagem de hemocomponentes |  | Obrigatório | - | 2.7 | 2,0 por freezer ou refrigerador | EE, ADE
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Hemoterapia e Hematologia | Ambiente-fim | 4.9.12 | Laboratório de controle de qualidade do produto final |  | Obrigatório | 1 ("in loco" ou não) | 2.7 | 10,0 | HF, ED, ADE
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Hemoterapia e Hematologia | Ambiente-fim | 4.9.15 | Sala de coleta de material (pacientes hematológicos) |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 3,5 | HF
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Hemoterapia e Hematologia | Ambiente-fim | 1.7, 4.9.6 | Consultório indiferenciado |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 7,5 | HF
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Hemoterapia e Hematologia | Ambiente-fim | 4.9.16, 4.9.17, 4.9.18 | Sala de transfusão |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 10,0 (box individual/isolamento) / 8,5 (coletiva/aféreses) por leito | HF, FO, FAM, EE, ED
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Hemoterapia e Hematologia | Ambiente-fim | 4.9.18 | Posto de enfermagem e serviços |  | Obrigatório | 1 a cada 12 leitos de transfusão ou fração | 2.7 | 6,0 | HF, EE
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Hemoterapia) | Ambiente de Apoio | - | Sanitários para doadores |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Hemoterapia) | Ambiente de Apoio | - | Lanchonete para doadores |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Hemoterapia) | Ambiente de Apoio | - | Laboratórios de hematologia/coagulação, sorologia/imunofluorescência, imunohematologia |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Hemoterapia) | Ambiente de Apoio | - | Depósito de material de limpeza |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Hemoterapia) | Ambiente de Apoio | - | Sala de utilidades |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Hemoterapia) | Ambiente de Apoio | - | Área para registro de pacientes |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Hemoterapia) | Ambiente de Apoio | - | Sala de espera para pacientes e acompanhantes |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Hemoterapia) | Ambiente de Apoio | - | Sanitários de pacientes e público |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Hemoterapia) | Ambiente de Apoio | - | Sala para lavagem e secagem de vidrarias |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Hemoterapia) | Ambiente de Apoio | - | Consultório de serviço social |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Hemoterapia) | Ambiente de Apoio | - | Sala administrativa |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Hemoterapia) | Ambiente de Apoio | - | Área para guarda de macas e cadeira de rodas |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Hemoterapia) | Ambiente de Apoio | - | Sanitários para funcionários |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Hemoterapia) | Ambiente de Apoio | - | Depósitos de equipamentos e materiais |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Radioterapia | Ambiente-fim | 4.10.1 | Consultório indiferenciado |  | Obrigatório | 1 ("in loco" ou não) | 2.7 | 7,5 | HF
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Radioterapia | Ambiente-fim | 4.10.2 | Sala de preparo e observação de pacientes |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 6,0 | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Radioterapia | Ambiente-fim | 4.10.3 | Posto de enfermagem |  | Obrigatório | 1 (quando houver braquiterapia) | 2.7 | 6,0 | HF
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Radioterapia | Ambiente-fim | 4.10.3 | Sala de serviços |  | Obrigatório | - | 2.7 | 6,0 | HF
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Radioterapia | Ambiente-fim | 4.10.4 | Sala para confecção de moldes e máscaras |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 10,0 | HF, FG
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Radioterapia | Ambiente-fim | 4.10.4 | Sala de simulação |  | Obrigatório | 1 (opcional se feita em tomografia/RM) | 2.7 | a depender do equipamento | AC, ED, ADE
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Radioterapia | Ambiente-fim | 4.10.4 | Sala de planejamento e física médica |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 12,0 | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Radioterapia | Ambiente-fim | 4.10.5 | Sala de preparo e armazenagem de fontes |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 3,0 | HF
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Radioterapia | Ambiente-fim | 4.10.7 | Área de comando |  | Obrigatório | 1 por sala de terapia (até 2 salas) | 2.7 | 6,0 | EE, ED, ADE
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Radioterapia | Ambiente-fim | 4.10.7, 4.10.8 | Salas de terapia (bomba de cobalto, braquiterapia, acelerador linear, ortovoltagem) |  | Obrigatório | - | 2.7 | a depender do equipamento | FO, FAM, AC, EE, FVC, ED, ADE
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Radioterapia) | Ambiente de Apoio | - | Área para registro de pacientes |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Radioterapia) | Ambiente de Apoio | - | Sala de espera para pacientes e acompanhantes |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Radioterapia) | Ambiente de Apoio | - | Depósito de material de limpeza |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Radioterapia) | Ambiente de Apoio | - | Sanitários para funcionários |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Radioterapia) | Ambiente de Apoio | - | Vestiários para pacientes |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Radioterapia) | Ambiente de Apoio | - | Sala de utilidades |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Radioterapia) | Ambiente de Apoio | - | Quarto de internação (localizado na unidade de internação) |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Radioterapia) | Ambiente de Apoio | - | Laboratório de revelação ("in loco" ou não) |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Radioterapia) | Ambiente de Apoio | - | Sala administrativa |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Radioterapia) | Ambiente de Apoio | - | Depósito de equipamentos |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Radioterapia) | Ambiente de Apoio | - | Depósito de materiais |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Radioterapia) | Ambiente de Apoio | - | Sanitários para pacientes |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Radioterapia) | Ambiente de Apoio | - | Área para guarda de macas e cadeira de rodas |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Radioterapia) | Ambiente de Apoio | - | Copa |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Quimioterapia | Ambiente-fim | 4.11.1 | Consultório indiferenciado |  | Obrigatório | 1 ("in loco" ou não) | 2.7 | 7,5 | HF
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Quimioterapia | Ambiente-fim | 4.11.4, 4.11.5 | Sala de aplicação de quimioterápicos (adulto e criança) |  | Obrigatório | 1 (sala exclusiva se atendimento pediátrico) | 2.7 | 7,0 por leito (longa duração) / 5,0 por poltrona (curta duração) | HF, FO, FAM, EE
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Quimioterapia | Ambiente-fim | 4.11.4 | Área de material e medicamentos |  | Obrigatório | 1 (se preparo não for na farmácia) | 2.7 | 3,0 | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Quimioterapia | Ambiente-fim | 4.11.3, 4.11.6 | Posto de enfermagem e serviços |  | Obrigatório | 1 a cada 12 poltronas/leitos ou fração | 2.7 | 6,0 | HF
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Quimioterapia) | Ambiente de Apoio | - | Área para registro e espera de pacientes |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Quimioterapia) | Ambiente de Apoio | - | Sala de utilidades |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Quimioterapia) | Ambiente de Apoio | - | Sanitário de pacientes (sala de aplicação) |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Quimioterapia) | Ambiente de Apoio | - | Depósito de material de limpeza |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Quimioterapia) | Ambiente de Apoio | - | Sanitários de pacientes (área de espera, opcional) |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Quimioterapia) | Ambiente de Apoio | - | Sala administrativa |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Quimioterapia) | Ambiente de Apoio | - | Copa |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Quimioterapia) | Ambiente de Apoio | - | Área para guarda de macas e cadeira de rodas |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Diálise | Ambiente-fim | 4.12.1 | Consultório indiferenciado |  | Obrigatório | 1 ("in loco" ou não) | 2.7 | - | HF
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Diálise | Ambiente-fim | 4.12.1 | Área de prescrição médica |  | Obrigatório | - | 2.7 | 2,0 | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Diálise | Ambiente-fim | 4.12.2 | Sala de recuperação de pacientes |  | Obrigatório | 1 a cada 20 poltronas/leitos de diálise | 2.7 | 6,0 | HF, EE, ED, FO, FAM, ADE
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Diálise | Ambiente-fim | 4.12.5 | Área para lavagem de fístulas |  | Obrigatório | 1 lavabo a cada 25 leitos/poltronas | 2.7 | 1,10 por lavabo | HF
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Diálise | Ambiente-fim | 4.12.4 | Sala para tratamento hemodialítico |  | Obrigatório | - | 2.7 | 5,0 por poltrona/leito | HF, EE, ED, FO, FAM, ADE
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Diálise | Ambiente-fim | 4.12.4 | Sala de tratamento hemodialítico de pacientes HBsAg+ |  | Obrigatório | 1 a cada 10 poltronas (opcional se contrato com outro EAS) | 2.7 | 7,0 | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Diálise | Ambiente-fim | 4.12.4 | Sala para diálise peritoneal ambulatorial contínua (DPAC) |  | Obrigatório | 1 (de cada) | 2.7 | 6,0 | HF
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Diálise | Ambiente-fim | 4.12.4 | Sala para diálise peritoneal intermitente (DPI) |  | Obrigatório | - | 2.7 | 8,5 por leito (até 2 leitos) / 6,5 (mais de 2) | HF, ED, EE, ADE
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Diálise | Ambiente-fim | 4.12.5 | Posto de enfermagem e serviços |  | Obrigatório | 1 a cada 25 leitos/poltronas (+1 a cada 8 se DP) | 2.7 | 6,0 | HF, EE
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Diálise | Ambiente-fim | 4.12.6 | Sala de reprocessamento de dialisadores contaminados por hepatite C |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 3,0 | HF, E
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Diálise | Ambiente-fim | 4.12.6 | Sala de reprocessamento de dialisadores contaminados por HBsAg+ |  | Obrigatório | 1 (opcional se não atende HBsAg+) | 2.7 | 3,0 | HF, E
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Diálise | Ambiente-fim | 4.12.6 | Sala de reprocessamento de dialisadores de paciente não contaminado |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 8,0 a cada grupo de 20 poltronas | HF, E
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Diálise | Ambiente-fim | 4.12.3 | Sala para tratamento e reservatório de água tratada para diálise |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | a depender do equipamento | HF
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Diálise) | Ambiente de Apoio | - | Área para registro e espera de pacientes e acompanhantes |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Diálise) | Ambiente de Apoio | - | Sala de utilidades |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Diálise) | Ambiente de Apoio | - | Sanitários de pacientes (mas./fem.) |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Diálise) | Ambiente de Apoio | - | Sanitários de funcionários (mas./fem.) |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Diálise) | Ambiente de Apoio | - | Depósito de material de limpeza |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Diálise) | Ambiente de Apoio | - | Depósito de material (concentrados, medicamentos, material médico-hospitalar) |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Diálise) | Ambiente de Apoio | - | Área para guarda de pertences |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Diálise) | Ambiente de Apoio | - | Sala administrativa |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Diálise) | Ambiente de Apoio | - | Copa para pacientes e funcionários |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Diálise) | Ambiente de Apoio | - | Área para guarda de macas e cadeira de rodas |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Banco de Leite Humano - BLH | Ambiente-fim | 4.13.1 | Sala para recepção, registro e triagem de doadoras |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 12,0 | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Banco de Leite Humano - BLH | Ambiente-fim | 4.13.2 | Sala de preparo da doadora |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 4,0 | HF
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Banco de Leite Humano - BLH | Ambiente-fim | 4.13.1 | Área de recepção de coleta externa |  | Obrigatório | - | 2.7 | 3,0 | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Banco de Leite Humano - BLH | Ambiente-fim | 4.13.1 | Arquivo de doadoras |  | Obrigatório | - | 2.7 | a depender da tecnologia | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Banco de Leite Humano - BLH | Ambiente-fim | 4.13.3 | Sala para coleta |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 2,3 por cadeira de doação | HF
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Banco de Leite Humano - BLH | Ambiente-fim | 4.13.4, 4.13.5, 4.13.7 | Sala para processamento, estocagem e distribuição de leite |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 15,0 (seleção/classificação/pasteurização), 2,0 por freezer/geladeira (estocagem) | HF, ED, EE, ADE
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Banco de Leite Humano - BLH | Ambiente-fim | 4.13.6 | Laboratório de controle de qualidade |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 15,0 | HF, ED
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Banco de Leite Humano - BLH | Ambiente-fim | 4.13.9 | Sala para lactentes acompanhantes |  | Obrigatório | - | 2.7 | 4,4 (mínimo 2 berços) | HF
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (BLH) | Ambiente de Apoio | - | Sala de esterilização de materiais |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (BLH) | Ambiente de Apoio | - | Sanitários (mas./fem.) |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (BLH) | Ambiente de Apoio | - | Vestiário (barreira liofilização, quando aplicável) |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (BLH) | Ambiente de Apoio | - | Depósito de material de limpeza |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (BLH) | Ambiente de Apoio | - | Sala administrativa |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (BLH) | Ambiente de Apoio | - | Copa |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (BLH) | Ambiente de Apoio | - | Consultório |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (BLH) | Ambiente de Apoio | - | Sala de demonstração e educação em saúde |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Oxigenoterapia Hiperbárica | Ambiente-fim | 4.14.1, 4.14.2 | Consultório indiferenciado |  | Obrigatório | 1 ("in loco" ou não) | 2.7 | 7,5 | HF
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Oxigenoterapia Hiperbárica | Ambiente-fim | 4.14.5 | Sala de curativos |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 6,0 | HF
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Oxigenoterapia Hiperbárica | Ambiente-fim | 4.14.3, 4.14.4, 4.14.5 | Sala de terapia individual - câmara hiperbárica p/ 1 paciente |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | ADE (230 cm entrada, 80 cm demais bordas) | HF, FO, FAM, EE, ED, FVC
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Oxigenoterapia Hiperbárica | Ambiente-fim | 4.14.3, 4.14.4, 4.14.5 | Sala de terapia coletiva - câmara hiperbárica p/ vários pacientes |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | ADE (230 cm entrada, 150 cm saída, 80 cm demais bordas), área de comando 3,0 | HF, FO, FAM, EE, ED, FVC
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Oxigenoterapia Hiperbárica | Ambiente-fim | 4.14.7 | Sala de máquinas para câmara coletiva |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 4,0 | EE
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Oxigenoterapia Hiperbárica) | Ambiente de Apoio | - | Área para registro e espera de pacientes |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Oxigenoterapia Hiperbárica) | Ambiente de Apoio | - | Depósito de material de limpeza |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Oxigenoterapia Hiperbárica) | Ambiente de Apoio | - | Vestiários de pacientes |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Oxigenoterapia Hiperbárica) | Ambiente de Apoio | - | Sanitários de pacientes |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Oxigenoterapia Hiperbárica) | Ambiente de Apoio | - | Sala administrativa |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Oxigenoterapia Hiperbárica) | Ambiente de Apoio | - | Copa |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Apoio ao Diagnóstico e Terapia | Ambientes de Apoio (Oxigenoterapia Hiperbárica) | Ambiente de Apoio | - | Área para guarda de macas e cadeira de rodas |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Apoio Técnico | Nutrição e Dietética (Cozinha) | Ambiente-fim | 5.1.1 | Área para recepção e inspeção de alimentos e utensílios |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | até 200 refeições/turno = 0,45 por refeição (decrescente conforme volume) | HF
Apoio Técnico | Nutrição e Dietética (Cozinha) | Ambiente-fim | 5.1.2, 5.1.3 | Despensa de alimentos e utensílios |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 201-400=0,30/refeição, 401-800=0,18/refeição, acima 800=0,16/refeição | EE
Apoio Técnico | Nutrição e Dietética (Cozinha) | Ambiente-fim | 5.1.2, 5.1.3 | Área para guarda de utensílios |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | - | -
Apoio Técnico | Nutrição e Dietética (Cozinha) | Ambiente-fim | 5.1.3 | Área de distribuição de alimentos e utensílios |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | HF, ADE
Apoio Técnico | Nutrição e Dietética (Cozinha) | Ambiente-fim | 5.1.4 | Área para preparo de alimentos |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | - | -
Apoio Técnico | Nutrição e Dietética (Cozinha) | Ambiente-fim | 5.1.5, 5.1.7 | Área para cocção de dietas normais |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | - | HF, ADE, E
Apoio Técnico | Nutrição e Dietética (Cozinha) | Ambiente-fim | 5.1.5, 5.1.7 | Área para cocção de desjejum e lanches |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | - | -
Apoio Técnico | Nutrição e Dietética (Cozinha) | Ambiente-fim | 5.1.6, 5.1.7 | Área para cocção de dietas especiais |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | - | -
Apoio Técnico | Nutrição e Dietética (Cozinha) | Ambiente-fim | 5.1.9, 5.1.10 | Área para porcionamento de dietas normais e especiais |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio Técnico | Nutrição e Dietética (Cozinha) | Ambiente-fim | 5.1.13, 5.1.9, 5.1.10, 5.1.17 | Copa de distribuição |  | Obrigatório | balcão: 1, copa: 1 a cada 30 leitos | 2.7 | - | -
Apoio Técnico | Nutrição e Dietética (Cozinha) | Ambiente-fim | 5.1.13, 5.1.9, 5.1.10, 5.1.17 | Balcão de distribuição |  | Obrigatório | balcão: 1, copa: 1 a cada 30 leitos | 2.7 | - | -
Apoio Técnico | Nutrição e Dietética (Cozinha) | Ambiente-fim | 5.1.16 | Refeitório para paciente, funcionário, aluno e público |  | Obrigatório | opcional | 2.7 | 1,0 por comensal | HF
Apoio Técnico | Nutrição e Dietética (Cozinha) | Ambiente-fim | 4.9.4 | Lanchonete para doador de sangue |  | Obrigatório | 1 (quando houver doação de sangue) | 2.7 | 1,0 por doador | -
Apoio Técnico | Nutrição e Dietética (Cozinha) | Ambiente-fim | 5.1.18, 5.1.20 | Área para recepção, lavagem e guarda de louças, bandejas e talheres |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | a depender da tecnologia | HF, HQ, ADE, CD
Apoio Técnico | Nutrição e Dietética (Cozinha) | Ambiente-fim | 5.1.18 | Área para lavagem e guarda de panelas |  | Obrigatório | - | 2.7 | 3,0 | -
Apoio Técnico | Nutrição e Dietética (Cozinha) | Ambiente-fim | 5.1.21 | Área para recepção, lavagem e guarda de carrinhos |  | Obrigatório | 1 (se houver carro de transporte) | 2.7 | 3,0 | HF, HQ, FAI, CD
Apoio Técnico | Nutrição e Dietética (Cozinha) | Ambiente-fim | 5.1.14, 5.1.15, 5.1.19, 5.1.20 | Copa |  | Obrigatório | 1 por unidade requerente | 2.7 | 2,6 (dim. mínima 1,15 m) | HF
Apoio Técnico | Lactário | Ambiente-fim | 5.1.22 | Área para recepção, lavagem de mamadeiras e outros utensílios |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 8,0 | HF, HQ, ADE, CD
Apoio Técnico | Lactário | Ambiente-fim | 5.1.22 | Área para desinfecção de alto nível de mamadeiras |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 4,0 | ADE
Apoio Técnico | Lactário | Ambiente-fim | 5.1.7, 5.1.11 | Área para preparo e envase de fórmulas lácteas e não lácteas |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 7,0 | HF, HQ, ADE, AC
Apoio Técnico | Lactário | Ambiente-fim | 5.1.14 | Área para estocagem e distribuição de fórmulas lácteas e não lácteas |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 5,0 | -
Apoio Técnico | Lactário | Ambiente-fim | 5.1.22 | Área para esterilização terminal |  | Obrigatório | - | 2.7 | 1,0 | -
Apoio Técnico | Nutrição Enteral | Ambiente-fim | 5.1.15, 7.1.6 | Sala de recebimento de prescrições e dispensação de NE |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 7,0 | -
Apoio Técnico | Nutrição Enteral | Ambiente-fim | 5.1.4, 5.1.6 | Sala de preparo de alimentos "in natura" |  | Obrigatório | - | 2.7 | 6,0 | HF, CD
Apoio Técnico | Nutrição Enteral | Ambiente-fim | 5.1.23 | Sala de limpeza e sanitização de insumos (assepsia de embalagens) |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 4,5 | HF
Apoio Técnico | Nutrição Enteral | Ambiente-fim | 5.1.8, 5.1.12 | Sala de manipulação e envase de NE |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 7,0 | HF (ponto de água p/ filtro)
Apoio Técnico | Ambientes de Apoio (Cozinha/Lactário/NE) | Ambiente de Apoio | - | Sanitários para funcionários |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio Técnico | Ambientes de Apoio (Cozinha/Lactário/NE) | Ambiente de Apoio | - | Depósito de material de limpeza |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio Técnico | Ambientes de Apoio (Cozinha/Lactário/NE) | Ambiente de Apoio | - | Sala administrativa (cozinha, opcional) |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio Técnico | Ambientes de Apoio (Cozinha/Lactário/NE) | Ambiente de Apoio | - | Sanitários para o refeitório ("in loco" ou não) |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio Técnico | Ambientes de Apoio (Cozinha/Lactário/NE) | Ambiente de Apoio | - | Vestiários (barreira lactário/NE) |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio Técnico | Ambientes de Apoio (Cozinha/Lactário/NE) | Ambiente de Apoio | - | Sala administrativa (lactário, opcional) |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio Técnico | Ambientes de Apoio (Cozinha/Lactário/NE) | Ambiente de Apoio | - | Área de armazenagem ("in loco" ou não) |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio Técnico | Farmácia | Ambiente-fim | 5.2.1 | Área para recepção e inspeção |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 10% da área de armazenagem | -
Apoio Técnico | Farmácia | Ambiente-fim | 5.2.2 | Área para armazenagem e controle (CAF) |  | Obrigatório | 1 (de cada, conforme tipo) | 2.7 | 0,6 por leito (variável conforme item) | E, ADE, EE (imunobiológicos)
Apoio Técnico | Farmácia | Ambiente-fim | 5.2.3 | Área de distribuição |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 10% da área de armazenagem | -
Apoio Técnico | Farmácia | Ambiente-fim | 5.2.4 | Área para dispensação (farmácia satélite) |  | Obrigatório | - | 2.7 | 4,0 | HF
Apoio Técnico | Farmácia (Farmacotécnica) | Ambiente-fim | 5.2.5 | Sala de manipulação, fracionamento de doses e reconstituição de medicamento |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 12,0 | HF, ADE
Apoio Técnico | Farmácia (Farmacotécnica) | Ambiente-fim | 5.2.4 | Área de dispensação |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 6,0 | HF
Apoio Técnico | Farmácia (Farmacotécnica) | Ambiente-fim | 5.2.9 | Sala para preparo e diluição de germicidas |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 9,0 | HF, E
Apoio Técnico | Farmácia (Farmacotécnica) | Ambiente-fim | 5.2.10 | Laboratório de controle de qualidade |  | Obrigatório | "in loco" ou não | 2.7 | 6,0 | HF, FG, ED, ADE
Apoio Técnico | Farmácia (Farmacotécnica) | Ambiente-fim | 5.2.11 | Centro de informação sobre medicamento |  | Obrigatório | - | 2.7 | 6,0 | -
Apoio Técnico | Farmácia (Farmacotécnica) | Ambiente-fim | 5.2.7, 5.2.8 | Sala de limpeza e higienização de insumos (assepsia de embalagens) |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 4,5 | HF, AC
Apoio Técnico | Farmácia (Farmacotécnica) | Ambiente-fim | 5.2.8 | Sala de preparação de quimioterápicos |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 5,0 por capela de fluxo laminar | AC, ED
Apoio Técnico | Farmácia (Farmacotécnica) | Ambiente-fim | 5.2.7 | Sala de manipulação de nutrição parenteral |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 5,0 por capela de fluxo laminar | AC
Apoio Técnico | Ambientes de Apoio (Farmácia) | Ambiente de Apoio | - | Sanitários para funcionários |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio Técnico | Ambientes de Apoio (Farmácia) | Ambiente de Apoio | - | Sanitários com vestiários para funcionários (farmacotécnica) |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio Técnico | Ambientes de Apoio (Farmácia) | Ambiente de Apoio | - | Sala administrativa |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio Técnico | Ambientes de Apoio (Farmácia) | Ambiente de Apoio | - | Vestiário (barreira) |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio Técnico | Ambientes de Apoio (Farmácia) | Ambiente de Apoio | - | Depósito de material de limpeza |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio Técnico | Ambientes de Apoio (Farmácia) | Ambiente de Apoio | - | Sala de esterilização de materiais |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio Técnico | Ambientes de Apoio (Farmácia) | Ambiente de Apoio | - | Copa |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Apoio Técnico | Central de Material Esterilizado (CME) | Ambiente-fim | 5.3.1, 5.3.2 | Área para recepção, descontaminação e separação de materiais |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 0,08 por leito (mínimo 8,0) | HF, HQ, E, ADE
Apoio Técnico | Central de Material Esterilizado (CME) | Ambiente-fim | 5.3.1, 5.3.2 | Área para lavagem de materiais |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | - | -
Apoio Técnico | Central de Material Esterilizado (CME) | Ambiente-fim | 5.3.3 | Área para recepção de roupa limpa |  | Obrigatório | - | 2.7 | 4,0 | -
Apoio Técnico | Central de Material Esterilizado (CME) | Ambiente-fim | 5.3.4 | Área para preparo de materiais e roupa limpa |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 0,25 por leito (mínimo 12,0) | -
Apoio Técnico | Central de Material Esterilizado (CME) | Ambiente-fim | 5.3.5, 5.3.6 | Área para esterilização física |  | Obrigatório | - | 2.7 | a depender do equipamento (dist. mín. 20 cm entre autoclaves) | HF, E
Apoio Técnico | Central de Material Esterilizado (CME) | Ambiente-fim | 5.3.5, 5.3.6 | Área para esterilização química líquida |  | Obrigatório | - | 2.7 | a depender do equipamento (dist. mín. 20 cm entre autoclaves) | HF, E
Apoio Técnico | Central de Material Esterilizado (CME) | Ambiente-fim | 5.3.5, 5.3.6, 5.3.7 | Sub-unidade esterilização química gasosa - área de comando |  | Obrigatório | - | 2.7 | 2,0 | HF, AC, E
Apoio Técnico | Central de Material Esterilizado (CME) | Ambiente-fim | 5.3.5, 5.3.6, 5.3.7 | Sub-unidade esterilização química gasosa - sala de esterilização |  | Obrigatório | - | 2.7 | 5,0 | -
Apoio Técnico | Central de Material Esterilizado (CME) | Ambiente-fim | 5.3.5, 5.3.6, 5.3.7 | Sub-unidade esterilização química gasosa - depósito de recipientes de ETO |  | Obrigatório | - | 2.7 | 0,5 | -
Apoio Técnico | Central de Material Esterilizado (CME) | Ambiente-fim | 5.3.5, 5.3.6, 5.3.7 | Sub-unidade esterilização química gasosa - sala de aeração |  | Obrigatório | - | 2.7 | 6,0 | -
Apoio Técnico | Central de Material Esterilizado (CME) | Ambiente-fim | 5.3.7, 5.3.8 | Sala de armazenagem e distribuição de materiais e roupas esterilizados |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 0,2 por leito (mínimo 10,0) | AC
Apoio Técnico | Central de Material Esterilizado (CME) | Ambiente-fim | 5.3.7, 5.3.8 | Área para armazenagem e distribuição de material esterilizado descartável |  | Obrigatório | - | 2.7 | 25% da área de armazenagem | -
Apoio Técnico | Central de Material Esterilizado - Simplificada | Ambiente-fim | 4.1.5, 4.1.6, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.9 | Sala de lavagem e descontaminação |  | Obrigatório | 1 (pode substituir/ser substituída pela sala de utilidades) | 2.7 | 4,8 | HF, HQ
Apoio Técnico | Central de Material Esterilizado - Simplificada | Ambiente-fim | 5.3.4 a 5.3.9 | Sala de esterilização de material esterilizado |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 4,8 | HF, E
Apoio Técnico | Central de Material Esterilizado - Simplificada | Ambiente-fim | 5.3.4 a 5.3.9 | Sala de estocagem de material esterilizado |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 4,8 | HF, E
Apoio Técnico | Ambientes de Apoio (CME) | Ambiente de Apoio | - | Sanitários com vestiário para funcionários (barreira - área limpa) |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio Técnico | Ambientes de Apoio (CME) | Ambiente de Apoio | - | Sanitário para funcionários (área suja) |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio Técnico | Ambientes de Apoio (CME) | Ambiente de Apoio | - | Depósito(s) de material de limpeza |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio Técnico | Ambientes de Apoio (CME) | Ambiente de Apoio | - | Sala administrativa |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio Técnico | Ambientes de Apoio (CME) | Ambiente de Apoio | - | Área para manutenção dos equipamentos de esterilização física (exceto barreira) |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Ensino e Pesquisa | Ensino | Ambiente-fim | 6.1, 6.2 | Sala de aula |  | Obrigatório | a depender das atividades do estabelecimento | 2.7 | 1,3 por aluno (carteira universitária) | -
Ensino e Pesquisa | Ensino | Ambiente-fim | 6.1, 6.2 | Anfiteatro |  | Obrigatório | - | 2.7 | 1,2 por pessoa | -
Ensino e Pesquisa | Ensino | Ambiente-fim | 6.1, 6.2 | Auditório |  | Obrigatório | - | 2.7 | 1,2 por pessoa | -
Ensino e Pesquisa | Ensino | Ambiente-fim | 6.1, 6.2 | Sala de estudo (trabalho individual) |  | Obrigatório | - | 2.7 | 2,0 por aluno | -
Ensino e Pesquisa | Ensino | Ambiente-fim | 6.1, 6.2 | Sala de professor |  | Obrigatório | - | 2.7 | 9,0 | -
Ensino e Pesquisa | Biblioteca | Ambiente-fim | 6.1, 6.2, 6.3 | Área para referência |  | Obrigatório | - | 2.7 | a depender do equipamento | -
Ensino e Pesquisa | Biblioteca | Ambiente-fim | 6.1, 6.2, 6.3 | Área para acervo |  | Obrigatório | - | 2.7 | 200 livros por | -
Ensino e Pesquisa | Biblioteca | Ambiente-fim | 6.1, 6.2, 6.3 | Área para leitura |  | Obrigatório | - | 2.7 | 2,0 por leitor | -
Ensino e Pesquisa | Biblioteca | Ambiente-fim | 6.1, 6.2, 6.3 | Sala para processos técnicos |  | Obrigatório | - | 2.7 | 12,0 | -
Ensino e Pesquisa | Ambientes de Apoio | Ambiente de Apoio | - | Sanitários para funcionários e alunos |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Ensino e Pesquisa | Ambientes de Apoio | Ambiente de Apoio | - | Salas administrativas |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Ensino e Pesquisa | Ambientes de Apoio | Ambiente de Apoio | - | Copa |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Apoio Administrativo | Serviços Administrativos/Clínicos/Enfermagem/Técnico | Ambiente-fim | 7.1.1 e 7.2.1 | Sala de direção |  | Obrigatório | a depender da organização administrativa | 2.7 | 12,0 | ADE
Apoio Administrativo | Serviços Administrativos/Clínicos/Enfermagem/Técnico | Ambiente-fim | 1.3, 1.4, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1 e 7.2.2 | Sala de reuniões |  | Obrigatório | - | 2.7 | 2,0 por pessoa | -
Apoio Administrativo | Serviços Administrativos/Clínicos/Enfermagem/Técnico | Ambiente-fim | 7.1 | Sala administrativa |  | Obrigatório | - | 2.7 | 5,5 por pessoa | -
Apoio Administrativo | Serviços Administrativos/Clínicos/Enfermagem/Técnico | Ambiente-fim | 7.1.2 a 7.1.6, 7.2.2, 7.2.3, 7.3.5 | Área para execução dos serviços administrativos, clínicos, de enfermagem e técnico |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 5,5 por pessoa | -
Apoio Administrativo | Serviços Administrativos/Clínicos/Enfermagem/Técnico | Ambiente-fim | 7.1.6 | Arquivo administrativo |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | a depender da tecnologia utilizada | -
Apoio Administrativo | Serviços Administrativos/Clínicos/Enfermagem/Técnico | Ambiente-fim | 7.1.3 | Área para controle de funcionário (ponto) |  | Obrigatório | - | 2.7 | 4,0 | -
Apoio Administrativo | Serviços Administrativos/Clínicos/Enfermagem/Técnico | Ambiente-fim | 7.1.7 e 7.2.3 | Área para atendimento ao público - Protocolo |  | Obrigatório | a depender | 2.7 | 3,0 por funcionário | -
Apoio Administrativo | Serviços Administrativos/Clínicos/Enfermagem/Técnico | Ambiente-fim | 7.1.7 e 7.2.3 | Área para atendimento ao público - Tesouraria |  | Obrigatório | a depender | 2.7 | 2,5 por funcionário | -
Apoio Administrativo | Serviços Administrativos/Clínicos/Enfermagem/Técnico | Ambiente-fim | 7.1.7 e 7.2.3 | Área para atendimento ao público - Posto de informações |  | Obrigatório | a depender | 2.7 | 3,0 | -
Apoio Administrativo | Documentação e Informação | Ambiente-fim | 7.3.1 | Área para registro de pacientes |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 5,0 | ADE
Apoio Administrativo | Documentação e Informação | Ambiente-fim | 7.3.1 | Área de marcação |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 5,0 | ADE
Apoio Administrativo | Documentação e Informação | Ambiente-fim | 7.3.2 | Área para notificação médica de pacientes de atendimento imediato |  | Obrigatório | 1 (quando existir Atendimento Imediato) | 2.7 | 5,0 | -
Apoio Administrativo | Documentação e Informação | Ambiente-fim | 7.3.3 | Posto policial |  | Obrigatório | 1 (quando existir Emergência) | 2.7 | 4,0 | -
Apoio Administrativo | Documentação e Informação | Ambiente-fim | 7.3.4 | Arquivo médico ativo |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | a depender da tecnologia utilizada | -
Apoio Administrativo | Documentação e Informação | Ambiente-fim | 7.3.4 | Arquivo médico passivo |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | a depender da tecnologia utilizada | -
Apoio Administrativo | Ambientes de Apoio | Ambiente de Apoio | - | Sanitários para funcionários e público |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio Administrativo | Ambientes de Apoio | Ambiente de Apoio | - | Copa |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio Administrativo | Ambientes de Apoio | Ambiente de Apoio | - | Depósito de material de limpeza |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio Administrativo | Ambientes de Apoio | Ambiente de Apoio | - | Salas administrativas (documentação e informação) |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio Administrativo | Ambientes de Apoio | Ambiente de Apoio | - | Sanitários para funcionários (documentação e informação) |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio Administrativo | Ambientes de Apoio | Ambiente de Apoio | - | Sala de espera (documentação e informação) |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio Logístico | Processamento de Roupa | Ambiente-fim | 8.1.2 | Sala para recebimento, pesagem, classificação e lavagem (área suja) |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 25% da área total (+ DML e banheiro) | HF, E, CD
Apoio Logístico | Processamento de Roupa | Ambiente-fim | 8.1.3 | Área para centrifugação (salão de processamento - área limpa) |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 45% da área total (com DML) | HF, E, CD, ADE
Apoio Logístico | Processamento de Roupa | Ambiente-fim | 8.1.4 | Área de secagem |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | - | -
Apoio Logístico | Processamento de Roupa | Ambiente-fim | 8.1.5 | Área de costura |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | - | -
Apoio Logístico | Processamento de Roupa | Ambiente-fim | 8.1.6 e 8.1.7 | Área de passagem (calandra, prensa e ferro) |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | - | -
Apoio Logístico | Processamento de Roupa | Ambiente-fim | 8.1.9, 8.1.7 | Área de separação e dobragem |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | - | -
Apoio Logístico | Processamento de Roupa | Ambiente-fim | 8.1.8, 8.1.10 | Área para armazenagem |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 30% da área total | -
Apoio Logístico | Processamento de Roupa | Ambiente-fim | 8.1.8, 8.1.10 | Área para distribuição |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 30% da área total | -
Apoio Logístico | Processamento de Roupa | Ambiente-fim | 8.1.11 | Sala do gerador de ozônio |  | Obrigatório | 1 (quando utilizadas máquinas a base de ozônio) | 2.7 | ADE | E
Apoio Logístico | Processamento de Roupa | Ambiente-fim | 8.1.2 à 8.1.10, exceto 8.1.5 e 8.1.9 | Sala para lavagem de roupas (assistência ambulatorial de saúde mental) |  | Obrigatório | - | 2.7 | 8,0 (largura mínima 1,5 m) | HF
Apoio Logístico | Processamento de Roupa | Ambiente-fim | 8.1.8 | Rouparia |  | Obrigatório | 1 em cada unidade requerente | 2.7 | 2,2 (ou armários/carros roupeiros) | -
Apoio Logístico | Processamento de Roupa | Ambiente-fim | 8.1.8 e 8.1.10 | Sala de armazenagem geral de roupa limpa (rouparia geral) |  | Obrigatório | 1 (quando não existir lavanderia no EAS) | 2.7 | área para no mínimo 2 carros de roupa limpa | -
Apoio Logístico | Processamento de Roupa | Ambiente-fim | 8.1.1 | Sala de armazenagem geral de roupa suja |  | Obrigatório | 1 (quando não existir lavanderia no EAS) | 2.7 | área para no mínimo 2 carros de roupa suja | -
Apoio Logístico | Ambientes de Apoio (Processamento de Roupa) | Ambiente de Apoio | - | Banheiro para funcionários (exclusivo, barreira sala recebimento) |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio Logístico | Ambientes de Apoio (Processamento de Roupa) | Ambiente de Apoio | - | Depósito de material de limpeza (exclusivo recebimento) |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio Logístico | Ambientes de Apoio (Processamento de Roupa) | Ambiente de Apoio | - | Depósito de material de limpeza |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio Logístico | Ambientes de Apoio (Processamento de Roupa) | Ambiente de Apoio | - | Sanitários para funcionários |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Apoio Logístico | Ambientes de Apoio (Processamento de Roupa) | Ambiente de Apoio | - | Sala administrativa |  | Obrigatório acima de 400 kg/dia de roupa processada | - | 2.7 | - | -
Apoio Logístico | Central de Administração de Materiais e Equipamentos | Ambiente-fim | 8.2.1 | Área para recebimento, inspeção e registro |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 10% da área de armazenagem | -
Apoio Logístico | Central de Administração de Materiais e Equipamentos | Ambiente-fim | 8.2.2 | Área para armazenagem (equipamento, mobiliário, peças, utensílios, material de expediente, roupa nova, inflamáveis) |  | Obrigatório | 1 (subdividido em grupos afins) | 2.7 | a depender da política de compras | -
Apoio Logístico | Central de Administração de Materiais e Equipamentos | Ambiente-fim | 8.2.3 | Área de distribuição |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 10% da área de armazenagem | -
Apoio Logístico | Central de Administração de Materiais e Equipamentos | Ambiente-fim | 8.2.2, 3.3.4, 3.4.7 | Depósito de equipamentos |  | Obrigatório | 1 em cada unidade requerente | 2.7 | a depender dos tipos (diálise: 0,4 por poltrona) | -
Apoio Logístico | Central de Administração de Materiais e Equipamentos | Ambiente-fim | 8.2.2, 3.3.4, 3.4.7 | Depósito de materiais |  | Obrigatório | 1 em cada unidade requerente | 2.7 | a depender dos tipos (diálise: 0,4 por poltrona) | -
Apoio Logístico | Central de Administração de Materiais e Equipamentos | Ambiente-fim | 8.2.2 | Área para guarda de macas, cadeira de rodas e carro para transporte de RN |  | Obrigatório | - | 2.7 | 3,0 | -
Apoio Logístico | Ambientes de Apoio (Central de Materiais) | Ambiente de Apoio | - | Sanitários para funcionários |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio Logístico | Ambientes de Apoio (Central de Materiais) | Ambiente de Apoio | - | Depósito de material de limpeza |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio Logístico | Revelação de Filmes e Chapas | Ambiente-fim | 8.3, 4.10.5 e 4.5.8, 4.2.5, 4.2.7 | Laboratório de processamento - Sala de revelação |  | Obrigatório | 1 (quando existir imagenologia) | 2.7 | a depender da quantidade e tipo de equipamentos | -
Apoio Logístico | Revelação de Filmes e Chapas | Ambiente-fim | 8.3, 4.10.5 e 4.5.8, 4.2.5, 4.2.7 | Área receptora de chapas processadas |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | E, HF, ADE
Apoio Logístico | Revelação de Filmes e Chapas | Ambiente-fim | 4.2.5 | Arquivo de chapas e/ou filmes e/ou fotos |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 2,0 | -
Apoio Logístico | Manutenção | Ambiente-fim | 8.4.1 | Área de recepção e inspeção de equipamentos, mobiliário e utensílios |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 10% da área das oficinas | -
Apoio Logístico | Manutenção | Ambiente-fim | 8.4.2, 8.4.3 | Oficina de manutenção - Serralharia |  | Obrigatório | 1 (de cada, conforme atividades do EAS) | 2.7 | a depender do maquinário e do pessoal | ADE
Apoio Logístico | Manutenção | Ambiente-fim | 8.4.2, 8.4.3 | Oficina de manutenção - Marcenaria |  | Obrigatório | 1 (de cada, conforme atividades do EAS) | 2.7 | a depender do maquinário e do pessoal | ADE
Apoio Logístico | Manutenção | Ambiente-fim | 8.4.2, 8.4.3 | Oficina de manutenção - Carpintaria |  | Obrigatório | 1 (de cada, conforme atividades do EAS) | 2.7 | a depender do maquinário e do pessoal | ADE
Apoio Logístico | Manutenção | Ambiente-fim | 8.4.2, 8.4.3 | Oficina de manutenção - Pintura |  | Obrigatório | 1 (de cada, conforme atividades do EAS) | 2.7 | a depender do maquinário e do pessoal | ADE
Apoio Logístico | Manutenção | Ambiente-fim | 8.4.2, 8.4.3 | Oficina de manutenção - Elétrica |  | Obrigatório | 1 (de cada, conforme atividades do EAS) | 2.7 | a depender do maquinário e do pessoal | ADE
Apoio Logístico | Manutenção | Ambiente-fim | 8.4.2, 8.4.3 | Oficina de manutenção - Hidráulica |  | Obrigatório | 1 (de cada, conforme atividades do EAS) | 2.7 | a depender do maquinário e do pessoal | ADE
Apoio Logístico | Manutenção | Ambiente-fim | 8.4.2, 8.4.3 | Oficina de manutenção - Refrigeração |  | Obrigatório | 1 (de cada, conforme atividades do EAS) | 2.7 | a depender do maquinário e do pessoal | ADE
Apoio Logístico | Manutenção | Ambiente-fim | 8.4.2, 8.4.3 | Oficina de manutenção - Gasotécnica |  | Obrigatório | 1 (de cada, conforme atividades do EAS) | 2.7 | a depender do maquinário e do pessoal | ADE
Apoio Logístico | Manutenção | Ambiente-fim | 8.4.2, 8.4.3 | Oficina de manutenção - Mecânica |  | Obrigatório | 1 (de cada, conforme atividades do EAS) | 2.7 | a depender do maquinário e do pessoal | ADE
Apoio Logístico | Manutenção | Ambiente-fim | 8.4.2, 8.4.3 | Oficina de manutenção - Eletrônica |  | Obrigatório | 1 (de cada, conforme atividades do EAS) | 2.7 | a depender do maquinário e do pessoal | ADE
Apoio Logístico | Manutenção | Ambiente-fim | 8.4.2, 8.4.3 | Oficina de manutenção - Eletromecânica |  | Obrigatório | 1 (de cada, conforme atividades do EAS) | 2.7 | a depender do maquinário e do pessoal | ADE
Apoio Logístico | Manutenção | Ambiente-fim | 8.4.2, 8.4.3 | Oficina de manutenção - Ótica |  | Obrigatório | 1 (de cada, conforme atividades do EAS) | 2.7 | a depender do maquinário e do pessoal | ADE
Apoio Logístico | Manutenção | Ambiente-fim | 8.4.2, 8.4.3 | Oficina de manutenção - Mecânica fina |  | Obrigatório | 1 (de cada, conforme atividades do EAS) | 2.7 | a depender do maquinário e do pessoal | ADE
Apoio Logístico | Manutenção | Ambiente-fim | 8.4.2, 8.4.3 | Oficina de manutenção - Usinagem |  | Obrigatório | 1 (de cada, conforme atividades do EAS) | 2.7 | a depender do maquinário e do pessoal | ADE
Apoio Logístico | Manutenção | Ambiente-fim | 8.4.2, 8.4.3 | Oficina de manutenção - Estofaria |  | Obrigatório | 1 (de cada, conforme atividades do EAS) | 2.7 | a depender do maquinário e do pessoal | ADE
Apoio Logístico | Manutenção | Ambiente-fim | 8.4.4 | Área de guarda e distribuição de equipamentos, mobiliário e utensílios |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 10% da área das oficinas | -
Apoio Logístico | Manutenção | Ambiente-fim | 8.4.5 | Área de inservíveis |  | Obrigatório | - | 2.7 | a depender da política de alienação de bens | -
Apoio Logístico | Ambientes de Apoio (Manutenção) | Ambiente de Apoio | - | Banheiros com vestiários para funcionários |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio Logístico | Ambientes de Apoio (Manutenção) | Ambiente de Apoio | - | Área de armazenagem de peças de reposição |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio Logístico | Ambientes de Apoio (Manutenção) | Ambiente de Apoio | - | Sala administrativa |  | Opcional | - | 2.7 | - | -
Apoio Logístico | Necrotério | Ambiente-fim | 8.5 | Sala de preparo e guarda de cadáver |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 14,0 (área para 2 cadáveres no mínimo) | HF
Apoio Logístico | Necrotério | Ambiente-fim | 8.5 | Sala para velório |  | Obrigatório | - | 2.7 | 15 | HF
Apoio Logístico | Necrotério | Ambiente-fim | 8.5 | Área externa para embarque de carro funerário |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | 21,0 | -
Apoio Logístico | Ambientes de Apoio (Necrotério) | Ambiente de Apoio | - | Sanitários para público (obrigatório quando houver velório) |  | Obrigatório | - | 2.7 | - | -
Apoio Logístico | Conforto e Higiene | Ambiente-fim | 8.6.1, 8.6.2, 8.6.4 | Área de recepção e espera para paciente, doador, acompanhante de paciente |  | Obrigatório | 1 em cada unidade requerente | 2.7 | 1,2 por pessoa | -
Apoio Logístico | Conforto e Higiene | Ambiente-fim | 8.6.1, 8.6.4 | Área de estar para paciente interno, acompanhante e visitante de paciente |  | Obrigatório | - | 2.7 | 1,3 por pessoa | -
Apoio Logístico | Conforto e Higiene | Ambiente-fim | 8.6.1 | Box de vestiário para paciente |  | Obrigatório | mínimo 2 por unidade requerente | 2.7 | 1,0 (deficientes: 2,25, dim. mínima 1,5 m) | -
Apoio Logístico | Conforto e Higiene | Ambiente-fim | 8.6.1, 8.6.2, 8.6.4 | Sanitário para paciente, doador e público |  | Obrigatório | 1 para cada sexo por unidade requerente | 2.7 | individual 1,6 (dim. mín. 1,2 m), deficientes 3,2 (dim. mín. 1,7 m), coletivo 1 bacia/1 lavatório a cada 6 pessoas | HF
Apoio Logístico | Conforto e Higiene | Ambiente-fim | 8.6.1 | Banheiro para paciente interno |  | Obrigatório | 1 a cada 2 enfermarias ou quartos | 2.7 | individual 3,6 (dim. mín. 1,7 m), deficientes 4,8, coletivo conforme norma | HF, HQ, ADE
Apoio Logístico | Conforto e Higiene | Ambiente-fim | 8.6.1, 8.6.2, 8.6.4 | Área para guarda de pertences de paciente, doador e público |  | Obrigatório | 1 em cada unidade requerente | 2.7 | 0,3 por pessoa | -
Apoio Logístico | Conforto e Higiene | Ambiente-fim | 8.6.3 | Sala de estar para funcionários e alunos |  | Obrigatório | - | 2.7 | 1,3 por pessoa | -
Apoio Logístico | Conforto e Higiene | Ambiente-fim | 8.6.3 | Quarto de plantão para funcionários e alunos |  | Obrigatório | - | 2.7 | 5,0 (dim. mínima 2,0 m) | -
Apoio Logístico | Conforto e Higiene | Ambiente-fim | 8.6.3 | Vestiário central para funcionários e alunos |  | Obrigatório | 1 para cada sexo | 2.7 | 0,5 por funcionário/turno (25% homens, 75% mulheres) | HF, HQ
Apoio Logístico | Conforto e Higiene | Ambiente-fim | 8.6.3 | Sanitário para funcionários e alunos |  | Obrigatório | 1 para cada sexo por unidade requerente | 2.7 | 1 bacia sanitária e 1 lavatório a cada 10 funcionários | HF
Apoio Logístico | Conforto e Higiene | Ambiente-fim | 8.6.3 | Banheiro para funcionários e alunos |  | Obrigatório | - | 2.7 | 1 bacia, 1 lavatório e 1 chuveiro a cada 10 funcionários | HF, HQ, ADE
Apoio Logístico | Conforto e Higiene | Ambiente-fim | 8.6.3 | Vestiário de barreira (a ambientes específicos) |  | Obrigatório | 1 por unidade requerente | 2.7 | 3,0 | HF
Apoio Logístico | Conforto e Higiene | Ambiente-fim | 8.6.3 | Área para guarda de pertences de funcionários e alunos |  | Obrigatório | 1 em cada unidade requerente | 2.7 | 0,3 por pessoa | -
Apoio Logístico | Conforto e Higiene | Ambiente-fim | 8.6.4 | Sala de espera para público |  | Obrigatório | - | 2.7 | 1,3 por pessoa | -
Apoio Logístico | Limpeza e Zeladoria | Ambiente-fim | 8.7 | Depósito de material de limpeza com tanque (DML) |  | Obrigatório | 1 em cada unidade requerente | 2.7 | 2,0 (dim. mínima 1,0 m) | HF
Apoio Logístico | Limpeza e Zeladoria | Ambiente-fim | 5.3.1, 5.3.2, 8.7, 8.1.1 | Sala de utilidades com pia de despejo |  | Obrigatório | - | 2.7 | 4,0 (dim. mínima 1,5 m, +2 se houver guarda de resíduos) | HF, ADE
Apoio Logístico | Limpeza e Zeladoria | Ambiente-fim | 8.7 | Sala de preparo de equipamentos |  | Obrigatório | - | 2.7 | 4,0 (dim. mínima 1,5 m) | HF
Apoio Logístico | Limpeza e Zeladoria | Ambiente-fim | 8.7 | Sala de preparo de material |  | Obrigatório | - | 2.7 | 4,0 (dim. mínima 1,5 m) | HF
Apoio Logístico | Limpeza e Zeladoria | Ambiente-fim | 8.7 | Abrigo de recipientes de resíduos (lixo) - Depósito (mín. 2 boxes) |  | Obrigatório | 1 servindo toda a edificação | 2.7 | cada box suficiente para 2 recipientes | HF
Apoio Logístico | Limpeza e Zeladoria | Ambiente-fim | 8.7 | Abrigo de recipientes de resíduos - Depósito de resíduos químicos |  | Obrigatório | - | 2.7 | a depender do PGRSS do EAS | -
Apoio Logístico | Limpeza e Zeladoria | Ambiente-fim | 8.7 | Abrigo de recipientes de resíduos - Higienização de recipientes coletores |  | Obrigatório | - | 2.7 | box para 1 carro coletor | -
Apoio Logístico | Limpeza e Zeladoria | Ambiente-fim | 8.7 | Sala para equipamento de tratamento de resíduos |  | Obrigatório | de acordo com o PGRSS do EAS | 2.7 | ADE | ADE
Apoio Logístico | Limpeza e Zeladoria | Ambiente-fim | 8.7 | Sala de armazenamento temporário de resíduos |  | Obrigatório | 1 em cada unidade requerente | 2.7 | ADE, suficiente para 2 recipientes coletores | HF
Apoio Logístico | Segurança e Vigilância | Ambiente-fim | 8.8 | Área para identificação de pessoas e/ou veículos |  | Obrigatório | 1 para cada acesso | 2.7 | 4,0 | -
Apoio Logístico | Infra-estrutura Predial | Ambiente-fim | 8.9.1 | Sala para equipamento de geração de energia elétrica alternativa |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | de acordo com normas da concessionária e equipamento | EE, ED
Apoio Logístico | Infra-estrutura Predial | Ambiente-fim | 8.9.1 | Sala para subestação elétrica |  | Obrigatório | 1 (a depender da demanda de carga) | 2.7 | - | -
Apoio Logístico | Infra-estrutura Predial | Ambiente-fim | 8.9.1, 8.9.3 | Área para caldeiras |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | a depender dos equipamentos | EE, ADE
Apoio Logístico | Infra-estrutura Predial | Ambiente-fim | 8.9.1, 8.9.3 | Casa de caldeiras |  | Obrigatório | 1 (de cada) | 2.7 | a depender dos equipamentos | -
Apoio Logístico | Infra-estrutura Predial | Ambiente-fim | 8.9.1 | Sala para equipamentos de ar condicionado |  | Obrigatório | - | 2.7 | a depender dos equipamentos | -
Apoio Logístico | Infra-estrutura Predial | Ambiente-fim | 8.9.1 | Casa de bombas |  | Obrigatório | - | 2.7 | a depender dos equipamentos | -
Apoio Logístico | Infra-estrutura Predial | Ambiente-fim | 8.9.1 | Casa de máquinas |  | Obrigatório | - | 2.7 | a depender dos equipamentos | -
Apoio Logístico | Infra-estrutura Predial | Ambiente-fim | 8.9.3 | Área para tanques de gases medicinais |  | Obrigatório | 1 (a depender das atividades) | 2.7 | a depender dos equipamentos | EE
Apoio Logístico | Infra-estrutura Predial | Ambiente-fim | 8.9.3 | Área para centrais de gases (cilindros) |  | Obrigatório | - | 2.7 | a depender dos equipamentos | EE
Apoio Logístico | Infra-estrutura Predial | Ambiente-fim | 8.9.3 | Unidade de tratamento de esgoto |  | Obrigatório | 1 (obrigatório se lançado em rios/lagos) | 2.7 | ADE | ADE
Apoio Logístico | Infra-estrutura Predial | Ambiente-fim | 8.9.4 | Garagem |  | Obrigatório | - | 2.7 | mínimo 2 vagas para ambulâncias, conforme código de obras | -
Apoio Logístico | Infra-estrutura Predial | Ambiente-fim | 8.9.4 | Estacionamento |  | Obrigatório | 1 | 2.7 | conforme código de obras local | -